## Лист1
№ | Наименование ПС | Наименование присоединения ( диспетчерское наименование) | Класс напряжения,кВ | Установленная мощность тр-р, Sном.; МВА | пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс | Загрузка трансформатора по замерам Sзам.; МВА | Загрузка трансформатора по замерам % | Фактический резерв мощности, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ,МВт | Подано заявок, МВА | Заключено договоров , МВА
1 | ф.525-101; 103 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.084 | 20 | 0.336 | 0.3864 | 0 | 0
2 | ф.525-101 | ТП-246 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08022 | 19.1 | 0.33978 | 0.38611 | 0.000317 | 0.000317
3 |  | ТП-46 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2079 | 49.5 | 0.2121 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
4 |  | ТП-183 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2394 | 57 | 0.1806 | 0.3864 | 0 | 0
5 |  | ТП-267 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11047 | 16.7 | 0.55103 | 0.58098 | 0.03 | 0.03
6 |  | ТП-16 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17927 | 27.1 | 0.48223 | 0.60858 | 0 | 0
7 |  | ТП-87 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20244 | 48.2 | 0.21756 | 0.3864 | 0 | 0
8 | ф.525-101 | ТП-220 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
| - 5МР |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 30 | 0.294 | 0.3864 | 0 | 0
9 | ф.525-103 | ТП-108 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.027121 | 4.1 | 0.63438 | 0.54326 | 0.071 | 0.071
10 |  | ТП-249 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10452 | 15.8 | 0.55698 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
11 |  | ТП-18 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14222 | 21.5 | 0.51928 | 0.60858 | 0 | 0
12 |  | ТП-104 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10206 | 24.3 | 0.31794 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
13 |  | ТП-104А | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.0019845 | 0.3 | 0.65952 | 0.56718 | 0.045 | 0.045
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0
14 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.23562 | 56.1 | 0.18438 | 0.345 | 0.045 | 0.045
15 |  | ТП-147 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.030576 | 18.2 | 0.13742 | 0.14996 | 0.005 | 0.005
|  |  | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0029106 | 4.4 | 0.063239 | 0.060858 | 0 | 0
16 |  | ТП-69 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17861 | 27 | 0.4829 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
17 |  | ТП-151 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00147 | 1.4 | 0.10353 | 0.0966 | 0 | 0
18 |  | ТП-31 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.368 | 0.02 | 0.02
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.17808 | 42.4 | 0.24192 | 0.3864 | 0 | 0
19 |  | ТП-172 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03948 | 23.5 | 0.12852 | 0.15456 | 0 | 0
20 |  | ТП-58 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07098 | 16.9 | 0.34902 | 0.2484 | 0.15 | 0.15
21 |  | ТП-21 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14619 | 22.1 | 0.51531 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
22 |  | ТП-113 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12469 | 47.5 | 0.13781 | 0.2415 | 0 | 0
23 | ф.525-107 | ТП-80 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.23351 | 35.3 | 0.42799 | 0.60858 | 0 | 0
24 |  | ТП-4 | 10 | 1.25 | 1.3125 | отключен |  |  | 1.2075 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.11681 | 8.9 | 1.1957 | 1.2075 | 0 | 0
25 |  | ТП-54 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0798 | 19 | 0.3402 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
26 |  | ТП-84 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.2646 | 63 |  | 0.3864 | 0 | 0
27 |  | ТП-97 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05376 | 12.8 | 0.36624 | 0.3864 | 0 | 0
28 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07728 | 18.4 | 0.34272 | 0.3864 | 0 | 0
29 | ф.525-107 | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.084672 | 12.8 | 0.57683 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
| -205 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.11642 | 17.6 | 0.54508 | 0.60858 | 0 | 0
30 | ф.525-107 | ТП-309 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -205 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
31 | ф.525-108 | ТП-49 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04872 | 11.6 | 0.37128 | 0.2898 | 0.105 | 0.105
| -204 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0672 | 16 | 0.3528 | 0.3864 | 0 | 0
32 | ф.525-108 | ТП-154 А | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
| -204 |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
33 | ф.525-108 | ТП-327 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
34 | ф.525-108 | ТП-12 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.1065 | 16.1 |  | 0.59938 | 0.01 | 0.01
| -215 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.07078 | 10.7 | 0.59072 | 0.60858 | 0 | 0
35 | ф.525-108 | ТП-185 | 10 | 1 | 1.05 | 0.1848 | 17.6 | 0.8652 | 0.966 | 0 | 0
| -412 |  |  | 1 | 1.05 | 0.11655 | 11.1 | 0.93345 | 0.966 | 0 | 0
36 | ф.525-108 | ТП-50 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14884 | 22.5 | 0.51266 | 0.60858 | 0 | 0
| -412 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.27121 | 41 | 0.39028 | 0.60858 | 0 | 0
37 | ф.525-111 | ТП-251 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.070119 | 10.6 | 0.59138 | 0.58098 | 0.03 | 0.03
38 |  | ТП-105 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0609 | 23.2 | 0.2016 | 0.2415 | 0 | 0
39 |  | ТП-135 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.042787 | 16.3 | 0.21971 | 0.2415 | 0 | 0
40 |  | ТП-139 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03444 | 20.5 | 0.13356 | 0.14076 | 0.015 | 0.015
41 | ф.525-112 | ТП-278 | 10 | 1.25 | 1.3125 | нет данных |  |  | 1.2047 | 0.003 | 0.003
|  |  |  | 1.25 | 1.3125 | нет данных |  |  | 1.2075 | 0 | 0
42 | ф.525-112 | ТП-55 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.2484 | 0.15 | 0.15
| -113 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04116 | 9.8 | 0.37884 | 0.3864 | 0 | 0
43 | ф.525-112 | ТП-60 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09828 | 23.4 | 0.32172 | 0.3864 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.03234 | 7.7 | 0.38766 | 0.3864 | 0 | 0
44 | ф.525-112 | РП-3 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10055 | 15.2 | 0.56095 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.095256 | 14.4 | 0.56624 | 0.60858 | 0 | 0
45 | ф.525-112 | ТП-64 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.0099225 | 1.5 | 0.65158 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.16008 | 24.2 | 0.50142 | 0.60858 | 0 | 0
46 | ф.525-113 | ТП-177 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.021 | 8 | 0.2415 | 0.2415 | 0 | 0
47 |  | ТП-175 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.069038 | 26.3 | 0.19346 | 0.2415 | 0 | 0
48 |  | ТП-26 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09576 | 22.8 | 0.32424 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.07098 | 16.9 | 0.34902 | 0.3864 | 0 | 0
49 |  | ТП-27 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1638 | 39 | 0.2562 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0
50 |  | ТП-25 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.19184 | 29 | 0.46966 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
51 | ф.525-113 | ТП-34 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03276 | 7.8 | 0.38724 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
| -211 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05292 | 12.6 | 0.36708 | 0.3864 | 0 | 0
52 | ф.525-116 | ТП-160 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08232 | 19.6 | 0.33768 | 0.3864 | 0 | 0
52 |  | ТП-312 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.14963 | 57 | 0.11288 | 0.2415 | 0 | 0
53 | ф.525-201 | ТП-115 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.001575 | 0.6 | 0.26093 | 0.2415 | 0 | 0
54 |  | ТП-42 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01176 | 2.8 | 0.40824 | 0.3864 | 0 | 0
55 |  | ТП-79 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12684 | 30.2 | 0.29316 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
56 |  | ТП-149 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.036288 | 21.6 | 0.13171 | 0.15456 | 0 | 0
57 |  | ТП-176 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.03255 | 12.4 | 0.22995 | 0.2415 | 0 | 0
58 | ф.525-203 | ТП-150 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.27651 | 41.8 | 0.38499 | 0.60858 | 0 | 0
59 |  | ТП-20 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1932 | 46 | 0.2268 | 0.3864 | 0 | 0
60 |  | ТП-22 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0357 | 8.5 | 0.3843 | 0.3864 | 0 | 0
61 |  | ТП-252 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0126 | 3 | 0.4074 | 0.3864 | 0 | 0
62 |  | ТП-19 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0
63 |  | ТП-137 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.042 | 16 | 0.2205 | 0.2415 | 0 | 0
64 |  | ТП-170 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06972 | 16.6 | 0.35028 | 0.3864 | 0 | 0
65 |  | ТП-171 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.086362 | 32.9 | 0.17614 | 0.2415 | 0 | 0
66 |  | ТП-78 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17283 | 41.15 | 0.24717 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
67 |  | ТП-133 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.027563 | 10.5 | 0.23494 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
68 |  | ТП-65 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04116 | 9.8 | 0.37884 | 0.3864 | 0 | 0
69 | ф.525-204 | ТП-98 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.12304 | 18.6 | 0.53846 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
70 |  | ТП-99 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02352 | 5.6 | 0.39648 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04914 | 11.7 | 0.37086 | 0.3864 | 0 | 0
71 |  | ТП-256 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.076073 | 11.5 | 0.58543 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0
72 |  | ТП-11 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13414 | 51.1 | 0.12836 | 0.2415 | 0 | 0
73 |  | ТП-141 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14751 | 22.3 | 0.51399 | 0.55338 | 0.06 | 0.006
74 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16471 | 24.9 | 0.49679 | 0.57178 | 0.04 | 0.04
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.31554 | 47.7 | 0.34596 | 0.60858 | 0 | 0
75 |  | ТП-281 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03066 | 7.3 | 0.38934 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.168 | 40 | 0.252 | 0.3864 | 0 | 0
76 |  | ТП-261 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.08085 | 30.8 | 0.18165 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
77 | ф.525-204 | РП-13 | 10 | 1 | 1.05 | 0.09135 | 8.7 | 0.95865 | 0.966 | 0 | 0
| -108 |  |  | 1 | 1.05 | 0.05964 | 5.68 | 0.99036 | 0.966 | 0 | 0
78 | ф.525-204 | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13238 | 31.52 | 0.28762 | 0.2576 | 0.14 | 0.14
| -108 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.00084 | 0.2 | 0.41916 | 0.3864 | 0 | 0
79 | ф.525-205 | ТП-122 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.052762 | 20.1 | 0.20974 | 0.2415 | 0 | 0
80 |  | ТП-119 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03864 | 9.2 | 0.38136 | 0.36377 | 0.0246 | 0.0246
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.16758 | 39.9 | 0.25242 | 0.3864 | 0 | 0
81 |  | ТП-118 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.074288 | 28.3 | 0.18821 | 0.2415 | 0 | 0
82 |  | ТП-120 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.04725 | 18 | 0.21525 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
83 |  | ТП-125 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.058275 | 22.2 | 0.20422 | 0.2415 | 0 | 0
84 |  | ТП-153 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06006 | 14.3 | 0.35994 | 0.2484 | 0.15 | 0.15
85 | ф.525-205 | ТП-152 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07434 | 17.7 | 0.34566 | 0.3864 | 0 | 0
| -107 |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0
86 | ф.525-209 | ТП-163 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.070875 | 27 | 0.19162 | 0.2415 | 0 | 0
87 |  | ТП-62 | 10 | 0.5 | 0.525 | 0.14595 | 27.8 | 0.13427 | 0.483 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0.60858 | 0 | 0
88 | ф.525-209 | ТП-138 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10915 | 16.5 | 0.55235 | 0.60858 | 0 | 0
| -303 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.014553 | 2.2 | 0.64695 | 0.60858 | 0 | 0
89 | ф.525-209 | ТП-45 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03822 | 9.1 | 0.38178 | 0.3864 | 0 | 0
| -412 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.08736 | 20.8 | 0.33264 | 0.3864 | 0 | 0
90 | ф.525-209 | ТП-76 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.095918 | 14.5 | 0.56558 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.029106 | 4.4 | 0.63239 | 0.60858 | 0 | 0
91 | ф.525-209 | ТП-157 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11576 | 17.5 | 0.54574 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.11841 | 17.9 | 0.54309 | 0.60858 | 0 | 0
92 | ф.525-209 | ТП-293 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.023625 | 9 | 0.021735 | 0.2415 | 0 | 0
| -4 МР |  |  | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.2415 | 0 | 0
93 | ф.525-209 | ТП-96 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 22 | 0.3276 | 0.3864 | 0 | 0
| -303 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05418 | 12.9 | 0.36582 | 0.3864 | 0 | 0
94 | ф.525-211 | ТП-270 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.069259 | 10.47 | 0.59224 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.036581 | 5.53 | 0.62492 | 0.60858 | 0 | 0
95 | ф.525-211 | ТП-164 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0062842 | 9.5 | 0.059866 | 0.060858 | 0 | 0
96 |  | ТП-75 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.017976 | 10.7 | 0.15002 | 0.15456 | 0 | 0
97 |  | ТП-121 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06006 | 14.3 | 0.35994 | 0.37076 | 0.017 | 0.017
98 |  | ТП-32 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0777 | 18.5 | 0.3423 | 0.3864 | 0 | 0
99 |  | ТП-259 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.013125 | 5 | 0.24938 | 0.2415 | 0 | 0
100 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11256 | 26.8 | 0.30744 | 0.3864 | 0 | 0
101 |  | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06384 | 15.2 | 0.35616 | 0.3864 | 0 | 0
102 |  | ТП-280 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 | 0.1104 | 0.3 | 0.3
103 |  | ТП-81 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.02352 | 14 | 0.14448 | 0.15456 | 0 | 0
104 |  | ТП-40 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03486 | 8.3 | 0.38514 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
105 |  | ТП-95 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.018375 | 7 | 0.24413 | 0.2415 | 0 | 0
106 |  | ТП-292А | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0315 | 12 | 0.231 | 0.2415 | 0 | 0
107 | ф.525-213 | РП-5 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -115 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-254 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-260 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-305 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11839 | 45.1 | 0.14411 | 0.2415 | 0 | 0
109 | ф.525-215 | ТП-30 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15834 | 37.7 | 0.26166 | 0.3864 | 0 | 0
| -108 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 | 0.3864 | 0 | 0
110 | ф.525-215 | ТП-1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10458 | 24.9 | 0.31542 | 0.3864 | 0 | 0
| -113 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.07182 | 17.1 | 0.34818 | 0.3864 | 0 | 0
111 | ф.525-215 | ТП-200 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.093933 | 14.2 | 0.56757 | 0.60858 | 0 | 0
112 | ф.525-215 | ТП-37 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0861 | 20.5 | 0.3339 | 0.3864 | 0 | 0
| -4 МР |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17304 | 41.2 | 0.24696 | 0.3864 | 0 | 0
113 | ф.525-216 | ТП-70 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11382 | 27.1 | 0.30618 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04662 | 11.1 | 0.37338 | 0.3864 | 0 | 0
114 | ф.525-216 | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17514 | 41.7 | 0.24486 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.074172 | 17.66 | 0.34583 | 0.3864 | 0 | 0
115 | ф.525-216 | ТП-72 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0168 | 6.4 | 0.2457 | 0.2415 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.098175 | 37.4 | 0.16432 | 0.2415 | 0 | 0
116 | ф.525-216 | ТП-73 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12096 | 28.8 | 0.29904 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.02604 | 6.2 | 0.39396 | 0.3864 | 0 | 0
117 | ф.525-301 | ТП-310 | 10 | 1 | 1.05 | 0.03045 | 2.9 | 1.0195 | 0.828 | 0.15 | 0.15
| -413 |  |  | 1 | 1.05 | 0.0084 | 0.8 | 1.0416 | 0.966 | 0 | 0
118 | ф.525-301 | ТП-275 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.076125 | 5.8 | 1.2364 | 1.2075 | 0 | 0
| -413 |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.007875 | 0.6 | 1.3046 | 1.2075 | 0 | 0
119 | ф.525-301 | ТП-227 | 10 | 1 | 1.05 | 0.09345 | 8.9 | 0.95655 | 0.966 | 0 | 0
| -413 |  |  | 1 | 1.05 | 0.08085 | 7.7 | 0.96915 | 0.966 | 0 | 0
120 | ф.525-303 | РП-6 | 10 | 1 | 1.05 | 0.19425 | 18.5 | 0.85575 | 0.966 | 0 | 0
| -407 |  | 10 | 1 | 1.05 | 0.0945 | 9 | 0.9555 | 0.966 | 0 | 0
121 | ф.525-303 | ТП-284 | 10 | 1 | 1.05 | 0.08085 | 7.7 | 0.96915 | 0.966 | 0 | 0
| -407 |  |  | 1 | 1.05 | 0.08925 | 8.5 | 0.96075 | 0.966 | 0 | 0
122 | ф.525-303 | ТП-290 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.4076 | 0.15 | 0.15
| -407 |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
123 | ф.525-303 | РП-10 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.041013 | 6.2 | 0.62049 | 0.60858 | 0 | 0
| -407 |  | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.051597 | 7.8 | 0.6099 | 0.60858 | 0 | 0
124 | ф.525-303 | ТП-90 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04242 | 10.1 | 0.37758 | 0.3864 | 0 | 0
| -407 |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 | 0.3864 | 0 | 0
125 | ф.525-303 | ТП-94 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0651 | 15.5 | 0.3549 | 0.3864 | 0 | 0
| -407 |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.06006 | 14.3 | 0.35994 | 0.3864 | 0 | 0
126 | ф.525-303 | ТП-63 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.099225 | 15 | 0.56227 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.046967 | 7.1 | 0.61453 | 0.60858 | 0 | 0
127 | ф.525-303 | ТП-253 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.017861 | 2.7 | 0.64364 | 0.60858 | 0 | 0
| - 2 П |  | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.062181 | 9.4 | 0.59932 | 0.60858 | 0 | 0
128 | ф.525-312 | РП-12 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -406 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
129 | ф.525-313 | ТП-700 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
130 | ф.525-313 | ТП-701 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
131 | ф.525-313 | ТП-243 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 1.3125 | 2.5 | 0 | 1.2075 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.070875 | 5.4 | 1.2416 | 1.2075 | 0 | 0
132 | ф.525-313 | РП-11 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
| -403 |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
133 | ф.525-403 | ТП-101 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.093975 | 35.8 | 0.16853 | 0.2415 | 0 | 0
134 |  | ТП-129 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.03506 | 5.3 | 0.62644 | 0.60858 | 0 | 0
135 |  | ТП-144 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14742 | 35.1 | 0.27258 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
136 |  | ТП-279 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.007875 | 3 | 0.25462 | 0.2415 | 0 | 0
137 |  | ТП-89 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.034388 | 13.1 | 0.22811 | 0.2415 | 0 | 0
138 |  | ТП-106 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.05775 | 22 | 0.20475 | 0.2415 | 0 | 0
139 |  | ТП-142 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10849 | 16.4 | 0.55301 | 0.60858 | 0 | 0
140 |  | ТП-111 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.13825 | 20.9 | 0.52325 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
141 |  | ТП-269 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.097902 | 14.8 | 0.5636 | 0.60858 | 0 | 0
142 |  | ТП-128 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.078718 | 11.9 | 0.58278 | 0.60858 | 0 | 0
143 |  | ТП-86 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11466 | 27.3 | 0.30534 | 0.3864 | 0 | 0
144 |  | ТП-266 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1008 | 24 | 0.3192 | 0.3864 | 0 | 0
145 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05628 | 13.4 | 0.36372 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
146 |  | ТП-48 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14196 | 33.8 | 0.27804 | 0.3864 | 0 | 0
147 |  | ТП-307 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.050925 | 19.4 | 0.21158 | 0.2415 | 0 | 0
148 |  | ТП-315 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0060375 | 2.3 | 0.25646 | 0.2415 | 0 | 0
149 |  | ТП-136 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.007245 | 6.9 | 0.097755 | 0.0966 | 0 | 0
150 | ф.525-403 | ТП-276 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.19051 | 28.8 | 0.47099 | 0.60858 | 0 | 0
| -203 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.16141 | 24.4 | 0.50009 | 0.60858 | 0 | 0
151 | ф.525-407 | ТП-173 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.00756 | 1.8 | 0.41244 | 0.3864 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3864 | 0 | 0
152 | ф.525-412 | ТП-43 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09954 | 23.7 | 0.32046 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
153 |  | ТП-53 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13314 | 31.7 | 0.28686 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
154 |  | ТП-85 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060375 | 23 | 0.20212 | 0.2415 | 0 | 0
155 |  | ТП-117 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.23814 | 36 | 0.42336 | 0.60858 | 0 | 0
156 |  | ТП-282 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.059535 | 9 | 0.60196 | 0.60858 | 0 | 0
157 |  | ТП-248 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.017861 | 2.7 | 0.64364 | 0.60858 | 0 | 0
158 |  | ТП-231 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0966 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 0.105 | 0.00609 | 5.8 | 0.09891 | 0.0966 | 0 | 0
159 | ф.525-412 | ТП-250 | 10 | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -107 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.060858 | 9.2 | 0.60064 | 0.60858 | 0 | 0
160 | ф.525-412 | ТП-29 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09282 | 22.1 |  | 0.3404 | 0.05 | 0.05
| -215 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.08568 | 20.4 | 0.33432 | 0.3864 | 0 | 0
161 | ф.640-01 | ТП-131 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.045413 | 17.3 | 0.21709 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
162 |  | ТП-169 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.03192 | 7.6 | 0.38808 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.17976 | 42.8 | 0.24024 | 0.3864 | 0 | 0
163 | ф.640-02 | ТП-59 | 6 | 0.16 | 0.168 | 0.017472 | 10.4 | 0.15053 | 0.15456 | 0 | 0
164 |  | ТП-132 | 6 | 0.202 | 0.2121 | 0.013787 | 6.5 | 0.19831 | 0.19513 | 0 | 0
165 |  | ТП-68 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.029138 | 11.1 | 0.23336 | 0.2415 | 0 | 0
166 |  | ТП-302 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.00672 | 1.6 | 0.41328 | 0.3864 | 0 | 0
167 |  | ТП-201 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.03045 | 11.6 | 0.23205 | 0.2415 | 0 | 0
168 | ф.640-02 | ТП13 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.12852 | 30.6 | 0.29148 | 0.3864 | 0 | 0
| - 4МР |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0294 | 7 | 0.3906 | 0.3864 | 0 | 0
169 | ф.640-02 | РП-7 | 6 | 1 | 1.05 | 0.0504 | 4.8 | 0.9996 | 0.966 | 0 | 0
| - 4МР |  |  | 1 | 1.05 | 0.1176 | 11.2 | 0.9324 | 0.966 | 0 | 0
170 | ф.403-04 | ТП-159 | 10 | 0.025 | 0.02625 | нет данных |  |  | 0.02415 | 0 | 0
171 |  | ТП-257 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.071442 | 10.8 | 0.59006 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
172 |  | ТП-272 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0065625 | 2.5 | 0.25594 | 0.2415 | 0 | 0
173 |  | ТП-112 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049875 | 19 | 0.21263 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
174 |  | ТП-134 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17094 | 40.7 | 0.24906 | 0.3864 | 0 | 0
175 |  | ТП-82 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 30 | 0.294 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
176 |  | ТП-168 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03738 | 8.9 | 0.38262 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.189 | 45 | 0.231 | 0.3864 | 0 | 0
177 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05082 | 12.1 | 0.36918 | 0.3864 | 0 | 0
178 |  | ТП-83 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0987 | 37.6 | 0.1638 | 0.2415 | 0 | 0
179 |  | ТП-145 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1449 | 34.5 | 0.2751 | 0.3864 | 0 | 0
180 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11524 | 43.9 | 0.14726 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
181 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2037 | 48.5 | 0.2163 | 0.37047 | 0.017312 | 0.017312
182 |  | ТП-314 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.001008 | 0.6 | 0.16699 | 0.15456 | 0 | 0
183 |  | ТП-239 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.013545 | 12.9 | 0.091455 | 0.0966 | 0 | 0
184 | ф.403-04, 05 | РП-1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.040688 | 15.5 | 0.22181 | 0.2415 | 0 | 0
185 | ф.403-04 | ТП-51 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| ф.403-05 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
186 | ф.403-04 | ТП-277 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0441 | 4.2 | 1.0059 | 0.966 | 0 | 0
| - 05 |  |  | 1 | 1.05 | 0.0546 | 5.2 | 0.9954 | 0.966 | 0 | 0
187 | ф.403-04 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060375 | 23 | 0.20212 | 0.2415 | 0 | 0
| - 2П |  | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.060637 | 23.1 | 0.20186 | 0.2415 | 0 | 0
188 | ф.403-04 | ТП-289 | 10 | 1 | 1.05 | 0.01785 | 1.7 | 1.0321 | 0.966 | 0 | 0
| ф.403-05 |  | 10 | 1 | 1.05 | 0.10185 | 9.7 | 0.94815 | 0.966 | 0 | 0
189 | ф.403-05 | ТП-148 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 50.8 | 0.2625 | 0.1035 | 0.15 | 0.15
190 |  | ТП-219 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10794 | 25.7 | 0.31206 | 0.3818 | 0.005 | 0.005
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен | 26.3 |  | 0.3864 | 0 | 0
191 |  | ТП-127 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.16118 | 61.4 | 0.10132 | 0.2415 | 0 | 0
192 |  | ТП-126 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15666 | 37.3 | 0.26334 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
193 |  | ТП-88 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.21945 | 83.6 | 0.04305 | 0.2415 | 0 | 0
194 |  | ТП-109 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01386 | 3.3 | 0.40614 | 0.3864 | 0 | 0
195 |  | ТП-206 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.37632 | 89.6 | 0.04368 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
196 |  | ТП-288 | 10 | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.1035 | 0.15 | 0.15
197 | ф.639-05 | ТП-2411 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0504 | 12 | 0.3696 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.12222 | 29.1 | 0.29778 | 0.3864 | 0 | 0
198 |  | ТП-2417 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.11444 | 17.3 | 0.54706 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
199 | ф.639-06 | ТП-2412 | 6 | 0.1 | 0.105 | 0.00483 | 4.6 | 0.10017 | 0.0966 | 0 | 0
200 | ф.639-07 | ТП-2182 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.14553 | 22 | 0.51597 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.09324 | 22.2 | 0.32676 | 0.3864 | 0 | 0
201 | ф.639-11 | ТП-2189 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.19514 | 29.5 | 0.46636 | 0.60858 | 0 | 0
202 | ф.639-13 | ТП-2426 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.03675 | 14 | 0.22575 | 0.2415 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.04095 | 15.6 | 0.22155 | 0.2415 | 0 | 0
203 |  | ТП-2425 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.078792 | 18.76 | 0.34121 | 0.3864 | 0 | 0
204 |  | ТП-2414 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.11424 | 27.2 | 0.30576 | 0.3864 | 0 | 0
205 |  | ТП-2424 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.06258 | 14.9 | 0.35742 | 0.3864 | 0 | 0
206 | ТЭЦ-21 | ТП-501 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1512 | 9 | 1.5288 | 1.5456 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.084 | 5 | 1.596 | 1.5456 | 0 | 0
207 |  | ТП-502 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.0168 | 1 | 1.6632 | 1.5456 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.1176 | 7 | 1.5624 | 1.5456 | 0 | 0
208 |  | ТП-503 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1176 | 7 | 1.5624 | -0.47798 | 2.1995 | 2.1995
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.0504 | 3 | 1.6296 | -0.47798 | 2.1995 | 2.1995
209 | ф.325-01, 16 | РП-2983 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.025 | 0.02625 | нет данных |  |  | 0.02415 | 0 | 0
210 | ф.325-01 | ТП-5 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11973 | 18.1 | 0.54177 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
211 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.021788 | 8.3 | 0.24071 | 0.2415 | 0 | 0
212 |  | ТП-34 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.020832 | 12.4 | 0.14717 | 0.14076 | 0.015 | 0.015
213 |  | ТП-7 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.024696 | 14.7 | 0.1433 | 0.15456 | 0 | 0
214 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0588 | 22.4 | 0.2037 | 0.2415 | 0 | 0
215 |  | ТП-39 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.015041 | 5.73 | 0.24746 | 0.2415 | 0 | 0
216 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.047276 | 18.01 | 0.21522 | 0.2415 | 0 | 0
217 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0126 | 4.8 | 0.2499 | 0.2415 | 0 | 0
218 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3726 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.10584 | 25.2 | 0.31416 | 0.3864 | 0 | 0
219 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0189 | 7.2 | 0.2436 | 0.2415 | 0 | 0
220 |  | ТП-19 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.025468 | 38.5 | 0.040682 | 0.060858 | 0 | 0
221 | ф.325-01 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.00672 | 1.6 | 0.41328 | 0.3864 | 0 | 0
| -16 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05334 | 12.7 | 0.36666 | 0.3864 | 0 | 0
222 | ф.325-16 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.025725 | 9.8 | 0.23678 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
223 |  | ТП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03129 | 7.45 | 0.38871 | 0.3864 | 0 | 0
224 |  | ТП-31 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.26394 | 39.9 | 0.39756 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
225 |  | ТП-10 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.020832 | 12.4 | 0.14717 | 0.15456 | 0 | 0
226 |  | ТП-32 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.02037 | 7.76 | 0.24213 | 0.2139 | 0.03 | 0.03
227 |  | ТП-44 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.00048562 | 1.85 | 0.025764 | 0.02415 | 0 | 0
228 |  | ТП-45 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.000735 | 2.8 | 0.025515 | 0.02415 | 0 | 0
229 |  | ТП-48 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0042 | 1.6 | 0.2583 | 0.2415 | 0 | 0
230 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09366 | 22.3 | 0.32634 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
231 |  | ТП-15 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 | 0.3864 | 0 | 0
232 |  | ТП-8 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.021971 | 8.37 | 0.24053 | 0.2415 | 0 | 0
233 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08001 | 19.05 | 0.33999 | 0.3864 | 0 | 0
234 |  | ТП-12 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.15015 | 57.2 | 0.11235 | 0.2415 | 0 | 0
235 |  | ТП-13 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.026145 | 24.9 | 0.078855 | 0.0966 | 0 | 0
236 |  | ТП-20 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.030187 | 11.5 | 0.23231 | 0.2369 | 0.005 | 0.005
237 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10668 | 25.4 | 0.31332 | 0.3174 | 0.075 | 0.075
238 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10584 | 25.2 | 0.31416 | 0.3864 | 0 | 0
239 |  | ТП-30 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13939 | 53.1 | 0.12311 | 0.1725 | 0.075 | 0.075
240 | ф.633-03 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.3864 | 0 | 0
241 | ф.601-01 | ТП-308 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10038 | 23.9 | 0.31962 | 0.3864 | 0 | 0
242 |  | ТП-210 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.084604 | 32.23 | 0.1779 | 0.2139 | 0.03 | 0.03
243 |  | ТП-434 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10421 | 39.7 | 0.15829 | 0.2415 | 0 | 0
244 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10447 | 39.8 | 0.15802 | 0.2415 | 0 | 0
245 |  | ПП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21924 | 52.2 | 0.20076 | 0.3864 | 0 | 0
246 |  | ТП-307 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.25284 | 60.2 | 0.16716 | 0.3864 | 0 | 0
247 |  | ТП-223 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1239 | 47.2 | 0.1386 | 0.1817 | 0.065 | 0.065
248 |  | ТП-231 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11524 | 43.9 | 0.14726 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
249 |  | ТП-309 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.25746 | 61.3 | 0.16254 | 0.3864 | 0 | 0
250 |  | ТП-202 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0777 | 18.5 | 0.3423 | 0.3864 | 0 | 0
251 |  | ТП-318 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11235 | 42.8 | 0.15015 | 0.2415 | 0 | 0
252 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055387 | 21.1 | 0.20711 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
253 |  | ТП-315 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21084 | 50.2 | 0.20916 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
254 |  | ТП-36 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.12247 | 72.9 | 0.045528 | 0.15456 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 0.105 | 0.02541 | 24.2 | 0.07959 | 0.0966 | 0 | 0
255 |  | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05292 | 12.6 | 0.36708 | 0.3864 | 0 | 0
256 |  | ТП-203 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05082 | 12.1 | 0.36918 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
257 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3864 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3864 | 0 | 0
258 | ф.601-03 | ТП-301 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13566 | 32.3 | 0.28434 | 0.37076 | 0.017 | 0.017
259 |  | ТП-321 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17728 | 26.8 | 0.48422 | 0.60858 | 0 | 0
260 |  | ТП-45 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.01701 | 16.2 | 0.08799 | 0.0966 | 0 | 0
261 |  | ТП-323 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.018113 | 6.9 | 0.24439 | 0.2415 | 0 | 0
262 |  | ТП-220 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.059588 | 22.7 | 0.20291 | 0.2415 | 0 | 0
263 |  | ТП-48 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.022008 | 13.1 | 0.14599 | 0.15456 | 0 | 0
264 |  | ТП-226 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.027037 | 10.3 | 0.23546 | 0.2415 | 0 | 0
265 |  | ТП-440 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.030292 | 11.54 | 0.23221 | 0.2415 | 0 | 0
266 |  | ТП-428 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055125 | 21 | 0.20738 | 0.2415 | 0 | 0
267 |  | ТП-35 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.080325 | 30.6 | 0.18218 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
268 |  | ТП-433 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05502 | 13.1 | 0.36498 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
269 | ф.601-05 | ТП-225 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049875 | 19 | 0.21263 | 0.2415 | 0 | 0
270 |  | ТП-322 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04578 | 10.9 | 0.37422 | 0.3864 | 0 | 0
271 |  | ТП-236 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0357 | 8.5 | 0.3843 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
272 |  | ТП-219 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.058537 | 22.3 | 0.20396 | 0.0529 | 0.205 | 0.205
273 |  | ТП-207 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.08421 | 80.2 | 0.02079 | 0.0966 | 0 | 0
274 |  | ТП-247 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
274 | ф.601-06 | ТП-227 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.041454 | 9.87 | 0.37855 | 0.3864 | 0 | 0
275 |  | ТП-439 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.095287 | 36.3 | 0.16721 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
276 |  | ТП-215 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02898 | 6.9 | 0.39102 | 0.3864 | 0 | 0
277 |  | ТП-41 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0504 | 19.2 | 0.2121 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
278 |  | ТП-224 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10849 | 16.4 | 0.55301 | 0.60858 | 0 | 0
279 |  | ТП-39 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.004368 | 2.6 | 0.16363 | 0.15456 | 0 | 0
280 |  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13703 | 52.2 | 0.12548 | 0.22632 | 0.0165 | 0.0165
281 |  | ТП-438 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15246 | 36.3 | 0.26754 | 0.345 | 0.045 | 0.045
282 |  | ТП-435 | 10 | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.2415 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.077438 | 29.5 | 0.18506 | 0.2415 | 0 | 0
283 |  | ТП-240 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0007875 | 0.3 | 0.26171 | 0.2415 | 0 | 0
284 |  | ТП-232 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.002625 | 2.5 | 0.10237 | 0.0966 | 0 | 0
285 |  | ТП-441 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.088987 | 33.9 | 0.17351 | 0.23322 | 0.009 | 0.009
286 |  | ТП-317 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07266 | 17.3 | 0.34734 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
287 |  | ТП-214 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17514 | 41.7 | 0.24486 | 0.3864 | 0 | 0
288 |  | ТП-242 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
289 | ф.601-08 | ТП-42 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.082425 | 31.4 | 0.18008 | 0.2415 | 0 | 0
290 |  | ТП-233 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.15082 | 22.8 | 0.51068 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
291 |  | ТП-316 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.26922 | 64.1 | 0.15078 | 0.345 | 0.045 | 0.045
292 |  | ТП-230 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.16144 | 61.5 | 0.10106 | 0.2415 | 0 | 0
293 |  | ТП-431 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20496 | 48.8 | 0.21504 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
294 |  | ТП-47 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.060165 | 57.3 | 0.044835 | 0.0966 | 0 | 0
295 |  | ТП-200 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.085312 | 32.5 | 0.17719 | 0.2415 | 0 | 0
296 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.19404 | 46.2 | 0.22596 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
297 | ф.601-10 | ТП-206 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00651 | 6.2 | 0.09849 | 0.0966 | 0 | 0
298 |  | ТП-204 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0378 | 14.4 | 0.2247 | 0.2415 | 0 | 0
299 |  | ТП-314 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05544 | 13.2 | 0.36456 | 0.3864 | 0 | 0
300 |  | ТП-222 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.012075 | 4.6 | 0.25043 | 0.2415 | 0 | 0
301 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.017587 | 6.7 | 0.24491 | 0.2415 | 0 | 0
302 |  | ТП-27 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.035175 | 13.4 | 0.22732 | 0.2415 | 0 | 0
303 |  | ТП-235 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.00024475 | 0.37 | 0.065905 | 0.060858 | 0 | 0
304 |  | ТП-237 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0055125 | 2.1 | 0.25699 | 0.2415 | 0 | 0
305 |  | ТП-248 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
306 | ф.601-12 | ТП-432 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10075 | 15.23 | 0.56075 | 0.60398 | 0.005 | 0.005
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.12701 | 19.2 | 0.53449 | 0.60858 | 0 | 0
307 |  | ТП-234 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.06615 | 25.2 | 0.19635 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
308 |  | ТП-221 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.22386 | 53.3 | 0.19614 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
309 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.011288 | 4.3 | 0.25121 | 0.2415 | 0 | 0
310 |  | ТП-228 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0.15456 | 0 | 0
311 |  | ТП-426 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04956 | 11.8 | 0.37044 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
312 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0105 | 2.5 | 0.4095 | 0.3864 | 0 | 0
313 |  | ТП-239 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04536 | 10.8 | 0.37464 | 0.3864 | 0 | 0
314 | ф.607-29 | ТП-5 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06552 | 15.6 | 0.35448 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
315 | ф.630-14, ф.630-18 | ТП-2344 | 6 | 0.32 | 0.336 | 0.04368 | 13 | 0.29232 | 0.30912 | 0 | 0
|  |  |  | 0.32 | 0.336 | 0.060144 | 17.9 | 0.27586 | 0.30912 | 0 | 0