## Лист1
№ | Наименование ПС | Наименование присоединения ( диспетчерское наименование) | Класс напряжения,кВ | Установленная мощность тр-р, Sном.; МВА | пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс | Загрузка трансформатора по замерам Sзам.; МВА | Загрузка трансформатора по замерам % | Фактический резерв мощности, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ,МВт | Подано заявок, МВА | Заключено договоров , МВА
1 | ф.525-101; 103 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08064 | 19.2 | 0.33936 | 0.345 | 0.045 | 0.045
2 | ф.525-101 | ТП-246 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0861 | 20.5 | 0.3339 | 0.38611 | 0.000317 | 0.000317
3 |  | ТП-46 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2079 | 49.5 | 0.2121 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
4 |  | ТП-183 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2394 | 57 | 0.1806 | 0.3864 | 0 | 0
5 |  | ТП-267 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.13362 | 20.2 | 0.52788 | 0.55706 | 0.056 | 0.056
6 |  | ТП-16 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.15148 | 22.9 | 0.51002 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
7 |  | ТП-87 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13608 | 32.4 | 0.28392 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
8 | ф.525-101 | ТП-220 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
| - 5МР |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.11802 | 28.1 | 0.30198 | 0.3864 | 0 | 0
9 | ф.525-103 | ТП-108 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.085995 | 13 | 0.57551 | 0.60858 | 0 | 0
10 |  | ТП-249 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.064761 | 9.79 | 0.59674 | 0.60858 | 0 | 0
11 |  | ТП-18 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10253 | 15.5 | 0.55897 | 0.60858 | 0 | 0
12 |  | ТП-104 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.16506 | 39.3 | 0.25494 | 0.3864 | 0 | 0
13 |  | ТП-104А | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.022491 | 3.4 | 0.63901 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.006615 | 1 | 0.65489 | 0.60858 | 0 | 0
14 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2415 | 57.5 | 0.1785 | 0.3864 | 0 | 0
15 |  | ТП-147 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.027384 | 16.3 | 0.14062 | 0.15456 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0017199 | 2.6 | 0.06443 | 0.060858 | 0 | 0
16 |  | ТП-69 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.19117 | 28.9 | 0.47033 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
17 |  | ТП-151 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00651 | 6.2 | 0.09849 | 0.0966 | 0 | 0
18 |  | ТП-31 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.16338 | 38.9 | 0.25662 | 0.3864 | 0 | 0
19 |  | ТП-172 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.041664 | 24.8 | 0.12634 | 0.15456 | 0 | 0
20 |  | ТП-58 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03906 | 9.3 | 0.38094 | 0.3864 | 0 | 0
21 |  | ТП-21 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.13561 | 20.5 | 0.52589 | 0.60858 | 0 | 0
22 |  | ТП-113 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.09345 | 35.6 | 0.16905 | 0.2369 | 0.005 | 0.005
23 | ф.525-107 | ТП-80 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.31554 | 47.7 | 0.34596 | 0.60858 | 0 | 0
24 |  | ТП-4 | 10 | 1.25 | 1.3125 | отключен |  |  | 1.2075 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.16144 | 12.3 | 1.1511 | 1.2075 | 0 | 0
25 |  | ТП-54 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
26 |  | ТП-84 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.23352 | 55.6 | 0.18648 | 0.2898 | 0.105 | 0.105
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
27 |  | ТП-97 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0273 | 6.5 | 0.3927 | 0.3864 | 0 | 0
28 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.32718 | 77.9 | 0.09282 | 0.3864 | 0 | 0
29 | ф.525-107 | ТП-123 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.099225 | 15 | 0.56227 | 0.60858 | 0 | 0
| -205 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.20639 | 31.2 | 0.45511 | 0.60858 | 0 | 0
30 | ф.525-107 | ТП-309 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -205 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
31 | ф.525-108 | ТП-49 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07266 | 17.3 | 0.34734 | 0.3864 | 0 | 0
| -204 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05544 | 13.2 | 0.36456 | 0.3864 | 0 | 0
32 | ф.525-108 | ТП-154 А | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
| -204 |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
33 | ф.525-108 | ТП-327 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
34 | ф.525-108 | ТП-12 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.13627 | 20.6 |  | 0.60858 | 0 | 0
| -215 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.10849 | 16.4 | 0.55301 | 0.60858 | 0 | 0
35 | ф.525-108 | ТП-185 | 10 | 1 | 1.05 | 0.2037 | 19.4 | 0.8463 | 0.966 | 0 | 0
| -412 |  |  | 1 | 1.05 | 0.25515 | 24.3 | 0.79485 | 0.966 | 0 | 0
36 | ф.525-108 | ТП-50 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11378 | 17.2 | 0.54772 | 0.60858 | 0 | 0
| -412 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.24806 | 37.5 | 0.41344 | 0.60858 | 0 | 0
37 | ф.525-111 | ТП-251 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.086656 | 13.1 | 0.57484 | 0.60858 | 0 | 0
38 |  | ТП-105 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.08085 | 30.8 | 0.18165 | 0.2231 | 0.02 | 0.02
39 |  | ТП-135 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.05355 | 20.4 | 0.20895 | 0.2415 | 0 | 0
40 |  | ТП-139 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.044856 | 26.7 | 0.12314 | 0.15456 | 0 | 0
41 | ф.525-112 | ТП-278 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.072188 | 5.5 | 1.2403 | 1.2075 | 0 | 0
|  |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.14569 | 11.1 | 1.1668 | 1.2075 | 0 | 0
42 | ф.525-112 | ТП-55 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12516 | 29.8 | 0.29484 | 0.3864 | 0 | 0
| -113 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0
43 | ф.525-112 | ТП-60 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0966 | 23 | 0.3234 | 0.3864 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.03234 | 7.7 | 0.38766 | 0.3864 | 0 | 0
44 | ф.525-112 | РП-3 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.12635 | 19.1 | 0.53515 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.12502 | 18.9 | 0.53648 | 0.60858 | 0 | 0
45 | ф.525-112 | ТП-64 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.06615 | 10 | 0.59535 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.12767 | 19.3 | 0.53383 | 0.60858 | 0 | 0
46 | ф.525-113 | ТП-177 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.048563 | 18.5 | 0.21394 | 0.2415 | 0 | 0
47 |  | ТП-175 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.059588 | 22.7 | 0.20291 | 0.2415 | 0 | 0
48 |  | ТП-26 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08778 | 20.9 | 0.33222 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.06426 | 15.3 | 0.35574 | 0.3864 | 0 | 0
49 |  | ТП-27 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11382 | 27.1 | 0.30618 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.105 | 25 | 0.315 | 0.3864 | 0 | 0
50 |  | ТП-25 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.3281 | 49.6 | 0.3334 | 0.52578 | 0.09 | 0.09
51 | ф.525-113 | ТП-34 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04914 | 11.7 | 0.37086 | 0.3864 | 0 | 0
| -211 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.09954 | 23.7 | 0.32046 | 0.3864 | 0 | 0
52 | ф.525-116 | ТП-160 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0819 | 19.5 | 0.3381 | 0.3864 | 0 | 0
52 |  | ТП-312 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.063525 | 24.2 | 0.19898 | 0.2415 | 0 | 0
53 | ф.525-201 | ТП-115 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.017063 | 6.5 | 0.24544 | 0.24121 | 0.0003117 | 0.0003117
54 |  | ТП-42 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02856 | 6.8 | 0.39144 | 0.3864 | 0 | 0
55 |  | ТП-79 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.18606 | 44.3 | 0.23394 | 0.3864 | 0 | 0
56 |  | ТП-149 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.057456 | 34.2 | 0.11054 | 0.15456 | 0 | 0
57 |  | ТП-176 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049875 | 19 | 0.21263 | 0.2415 | 0 | 0
58 | ф.525-203 | ТП-150 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.25666 | 38.8 | 0.40484 | 0.60858 | 0 | 0
59 |  | ТП-20 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1911 | 45.5 | 0.2289 | 0.3864 | 0 | 0
60 |  | ТП-22 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0357 | 8.5 | 0.3843 | 0.3864 | 0 | 0
61 |  | ТП-252 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0336 | 8 | 0.3864 | 0.3864 | 0 | 0
62 |  | ТП-19 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.018638 | 7.1 | 0.24386 | 0.2415 | 0 | 0
63 |  | ТП-137 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055387 | 21.1 | 0.20711 | 0.2415 | 0 | 0
64 |  | ТП-170 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10584 | 25.2 | 0.31416 | 0.3864 | 0 | 0
65 |  | ТП-171 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0882 | 33.6 | 0.1743 | 0.2415 | 0 | 0
66 |  | ТП-78 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17577 | 41.85 | 0.24423 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
67 |  | ТП-133 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060112 | 22.9 | 0.20239 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
68 |  | ТП-65 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0483 | 11.5 | 0.3717 | 0.3864 | 0 | 0
69 | ф.525-204 | ТП-98 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.27783 | 42 | 0.38367 | 0.58098 | 0.03 | 0.03
70 |  | ТП-99 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0399 | 9.5 | 0.3801 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.08568 | 20.4 | 0.33432 | 0.3864 | 0 | 0
71 |  | ТП-256 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.076073 | 11.5 | 0.58543 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0
72 |  | ТП-11 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.15382 | 58.6 | 0.10867 | 0.2415 | 0 | 0
73 |  | ТП-141 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16273 | 24.6 | 0.49877 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
74 |  | ТП-15 | 10 | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60829 | 0.0003117 | 0.0003117
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.34729 | 52.5 | 0.31421 | 0.60858 | 0 | 0
75 |  | ТП-281 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03066 | 7.3 | 0.38934 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.168 | 40 | 0.252 | 0.3864 | 0 | 0
76 |  | ТП-261 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.08085 | 30.8 | 0.18165 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
77 | ф.525-204 | РП-13 | 10 | 1 | 1.05 | 0.24045 | 22.9 | 0.80955 | 0.966 | 0 | 0
| -108 |  |  | 1 | 1.05 | отключен |  |  | 0.966 | 0 | 0
78 | ф.525-204 | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.22008 | 52.4 | 0.19992 | 0.2576 | 0.14 | 0.14
| -108 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.06174 | 14.7 | 0.35826 | 0.3864 | 0 | 0
79 | ф.525-205 | ТП-122 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.076387 | 29.1 | 0.18611 | 0.2415 | 0 | 0
80 |  | ТП-119 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02898 | 6.9 | 0.39102 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.19572 | 46.6 | 0.22428 | 0.3864 | 0 | 0
81 |  | ТП-118 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.064575 | 24.6 | 0.19792 | 0.2415 | 0 | 0
82 |  | ТП-120 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.071138 | 27.1 | 0.19136 | 0.2415 | 0 | 0
83 |  | ТП-125 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055912 | 21.3 | 0.20659 | 0.2415 | 0 | 0
84 |  | ТП-153 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11886 | 28.3 | 0.30114 | 0.2484 | 0.15 | 0.15
85 | ф.525-205 | ТП-152 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07812 | 18.6 | 0.34188 | 0.3864 | 0 | 0
| -107 |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.0044625 | 1.7 | 0.25804 | 0.2415 | 0 | 0
86 | ф.525-209 | ТП-163 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049875 | 19 | 0.21263 | 0.2415 | 0 | 0
87 |  | ТП-62 | 10 | 0.5 | 0.525 | 0.14595 | 27.8 | 0.13427 | 0.483 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0 | 0.60858 | 0 | 0
88 | ф.525-209 | ТП-138 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.091287 | 13.8 | 0.57021 | 0.60858 | 0 | 0
| -303 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.034398 | 5.2 | 0.6271 | 0.60858 | 0 | 0
89 | ф.525-209 | ТП-45 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03486 | 8.3 | 0.38514 | 0.3864 | 0 | 0
| -412 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0819 | 19.5 | 0.3381 | 0.3864 | 0 | 0
90 | ф.525-209 | ТП-76 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.095918 | 14.5 | 0.56558 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.02646 | 4 | 0.63504 | 0.60858 | 0 | 0
91 | ф.525-209 | ТП-157 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11576 | 17.5 | 0.54574 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.11841 | 17.9 | 0.54309 | 0.60858 | 0 | 0
92 | ф.525-209 | ТП-293 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.023625 | 9 | 0.009315 | 0.1035 | 0.15 | 0.15
| -4 МР |  |  | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.2415 | 0 | 0
93 | ф.525-209 | ТП-96 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 22 | 0.3276 | 0.3864 | 0 | 0
| -303 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05418 | 12.9 | 0.36582 | 0.3864 | 0 | 0
94 | ф.525-211 | ТП-270 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.056691 | 8.57 | 0.60481 | 0.47058 | 0.15 | 0.15
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.042865 | 6.48 | 0.61863 | 0.60858 | 0 | 0
95 | ф.525-211 | ТП-164 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0053581 | 8.1 | 0.060792 | 0.060858 | 0 | 0
96 |  | ТП-75 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.020328 | 12.1 | 0.14767 | 0.15456 | 0 | 0
97 |  | ТП-121 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1071 | 25.5 | 0.3129 | 0.3864 | 0 | 0
98 |  | ТП-32 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.105 | 25 | 0.315 | 0.3864 | 0 | 0
99 |  | ТП-259 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.011025 | 4.2 | 0.25148 | 0.2415 | 0 | 0
100 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17304 | 41.2 | 0.24696 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
101 |  | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1932 | 46 | 0.2268 | 0.3864 | 0 | 0
102 |  | ТП-280 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06594 | 15.7 | 0.35406 | 0.1104 | 0.3 | 0.3
103 |  | ТП-81 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.012768 | 7.6 | 0.15523 | 0.15456 | 0 | 0
104 |  | ТП-40 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
105 |  | ТП-95 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.094762 | 36.1 | 0.16774 | 0.2415 | 0 | 0
106 |  | ТП-292А | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.025725 | 9.8 | 0.23678 | 0.2415 | 0 | 0
107 | ф.525-213 | РП-5 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -115 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-254 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-260 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
108 | ф.525-215 | ТП-305 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11839 | 45.1 | 0.14411 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
109 | ф.525-215 | ТП-30 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21294 | 50.7 | 0.20706 | 0.3864 | 0 | 0
| -108 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.03948 | 9.4 | 0.38052 | 0.3864 | 0 | 0
110 | ф.525-215 | ТП-1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11046 | 26.3 | 0.30954 | 0.3864 | 0 | 0
| -113 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.08568 | 20.4 | 0.33432 | 0.3864 | 0 | 0
111 | ф.525-215 | ТП-200 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.045643 | 6.9 | 0.61586 | 0.60858 | 0 | 0
| -209 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.055566 | 8.4 | 0.60593 | 0.60858 | 0 | 0
112 | ф.525-215 | ТП-37 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
| -4 МР |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.25074 | 59.7 | 0.16926 | 0.3864 | 0 | 0
113 | ф.525-216 | ТП-70 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1617 | 38.5 | 0.2583 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.05376 | 12.8 | 0.36624 | 0.3864 | 0 | 0
114 | ф.525-216 | ТП-71 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2016 | 48 | 0.2184 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.17178 | 40.9 | 0.24822 | 0.3864 | 0 | 0
115 | ф.525-216 | ТП-72 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.02625 | 10 | 0.23625 | 0.2415 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.11734 | 44.7 | 0.14516 | 0.2415 | 0 | 0
116 | ф.525-216 | ТП-73 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10668 | 25.4 | 0.31332 | 0.3864 | 0 | 0
| -116 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.0336 | 8 | 0.3864 | 0.3864 | 0 | 0
117 | ф.525-301 | ТП-310 | 10 | 1 | 1.05 | 0.03045 | 2.9 | 1.0195 | 0.966 | 0 | 0
| -413 |  |  | 1 | 1.05 | 0.0084 | 0.8 | 1.0416 | 0.966 | 0 | 0
118 | ф.525-301 | ТП-275 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.04725 | 3.6 | 1.2652 | 1.2075 | 0 | 0
| -413 |  |  | 1.25 | 1.3125 | отключен |  |  | 1.2075 | 0 | 0
119 | ф.525-301 | ТП-227 | 10 | 1 | 1.05 | 0.1386 | 13.2 | 0.9114 | 0.966 | 0 | 0
| -413 |  |  | 1 | 1.05 | 0.1218 | 11.6 | 0.9282 | 0.966 | 0 | 0
120 | ф.525-303 | РП-6 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0294 | 2.8 | 1.0206 | 0.966 | 0 | 0
| -407 |  | 10 | 1 | 1.05 | 0.36928 | 35.17 | 0.68071 | 0.966 | 0 | 0
121 | ф.525-303 | ТП-284 | 10 | 1 | 1.05 | 0.08085 | 7.7 | 0.96915 | 0.966 | 0 | 0
| -407 |  |  | 1 | 1.05 | 0.08925 | 8.5 | 0.96075 | 0.966 | 0 | 0
122 | ф.525-303 | ТП-290 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.4076 | 0.15 | 0.15
| -407 |  |  | 1.6 | 1.68 | 0.06888 | 4.1 | 1.6111 | 1.5456 | 0 | 0
123 | ф.525-303 | РП-10 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.03969 | 6 | 0.62181 | 0.60858 | 0 | 0
| -407 |  | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.05292 | 8 | 0.60858 | 0.60858 | 0 | 0
124 | ф.525-303 | ТП-90 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04242 | 10.1 | 0.37758 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
| -407 |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 | 0.3864 | 0 | 0
125 | ф.525-303 | ТП-94 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0651 | 15.5 | 0.3549 | 0.3864 | 0 | 0
| -407 |  | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.06006 | 14.3 | 0.35994 | 0.3864 | 0 | 0
126 | ф.525-303 | ТП-63 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.10584 | 16 | 0.55566 | 0.60858 | 0 | 0
127 | ф.525-303 | ТП-253 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.15281 | 23.1 | 0.50869 | 0.60858 | 0 | 0
| - 2 П |  | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.056227 | 8.5 | 0.60527 | 0.60858 | 0 | 0
128 | ф.525-312 | РП-12 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| -406 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
129 | ф.525-313 | ТП-700 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
130 | ф.525-313 | ТП-701 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
131 | ф.525-313 | ТП-243 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 1.3125 | 1.7 | 0 | 1.2075 | 0 | 0
| -116 |  |  | 1.25 | 1.3125 | 0.049875 | 3.8 | 1.2626 | 1.2075 | 0 | 0
132 | ф.525-313 | РП-11 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
| -403 |  |  | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
133 | ф.525-403 | ТП-101 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11996 | 45.7 | 0.14254 | 0.2415 | 0 | 0
134 |  | ТП-129 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.035721 | 5.4 | 0.62578 | 0.60858 | 0 | 0
135 |  | ТП-144 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.16884 | 40.2 | 0.25116 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
136 |  | ТП-279 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.032813 | 12.5 | 0.22969 | 0.2415 | 0 | 0
137 |  | ТП-89 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.097912 | 37.3 | 0.16459 | 0.2369 | 0.005 | 0.005
138 |  | ТП-106 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.096863 | 36.9 | 0.16564 | 0.2415 | 0 | 0
139 |  | ТП-142 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10981 | 16.6 | 0.55169 | 0.59754 | 0.012 | 0.012
140 |  | ТП-111 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.22028 | 33.3 | 0.44122 | 0.60858 | 0 | 0
141 |  | ТП-269 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.072765 | 11 | 0.58874 | 0.60858 | 0 | 0
142 |  | ТП-128 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.21102 | 31.9 | 0.45048 | 0.60858 | 0 | 0
143 |  | ТП-86 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14196 | 33.8 | 0.27804 | 0.3864 | 0 | 0
144 |  | ТП-266 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1008 | 24 | 0.3192 | 0.3864 | 0 | 0
145 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05628 | 13.4 | 0.36372 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
146 |  | ТП-48 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12012 | 28.6 | 0.29988 | 0.3864 | 0 | 0
147 |  | ТП-307 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.037012 | 14.1 | 0.22549 | 0.2415 | 0 | 0
148 |  | ТП-315 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0060375 | 2.3 | 0.25646 | 0.2001 | 0.045 | 0.045
149 |  | ТП-136 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.007245 | 6.9 | 0.097755 | 0.0966 | 0 | 0
150 | ф.525-403 | ТП-276 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17133 | 25.9 | 0.49017 | 0.60858 | 0 | 0
| -203 |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.15678 | 23.7 | 0.50472 | 0.60858 | 0 | 0
151 | ф.525-407 | ТП-173 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.00756 | 1.8 | 0.41244 | 0.3864 | 0 | 0
| -112 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3864 | 0 | 0
152 | ф.525-412 | ТП-43 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12936 | 30.8 | 0.29064 | 0.3864 | 0 | 0
153 |  | ТП-53 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.26334 | 62.7 | 0.15666 | 0.3864 | 0 | 0
154 |  | ТП-85 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060375 | 23 | 0.20212 | 0.2415 | 0 | 0
155 |  | ТП-117 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.30429 | 46 | 0.35721 | 0.55798 | 0.055 | 0.055
156 |  | ТП-282 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.050274 | 7.6 | 0.61123 | 0.60858 | 0 | 0
157 |  | ТП-248 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.045643 | 6.9 | 0.61586 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
158 |  | ТП-231 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0966 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 0.105 | 0.00777 | 7.4 | 0.09723 | 0.0966 | 0 | 0
159 | ф.525-412 | ТП-250 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.082026 | 12.4 | 0.57947 | 0.60858 | 0 | 0
| -107 |  |  | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
160 | ф.525-412 | ТП-29 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0945 | 22.5 |  | 0.3864 | 0 | 0
| -215 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.11634 | 27.7 | 0.30366 | 0.3864 | 0 | 0
161 | ф.640-01 | ТП-131 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.0966 | 36.8 | 0.1659 | 0.2415 | 0 | 0
162 |  | ТП-169 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.03486 | 8.3 | 0.38514 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1785 | 42.5 | 0.2415 | 0.3864 | 0 | 0
163 | ф.640-02 | ТП-59 | 6 | 0.16 | 0.168 | 0.0252 | 15 | 0.1428 | 0.14076 | 0.015 | 0.015
164 |  | ТП-132 | 6 | 0.202 | 0.2121 | 0.029482 | 13.9 | 0.18262 | 0.19513 | 0 | 0
165 |  | ТП-68 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.087413 | 33.3 | 0.17509 | 0.2415 | 0 | 0
166 |  | ТП-302 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.00672 | 1.6 | 0.41328 | 0.3818 | 0.005 | 0.005
167 |  | ТП-201 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.049087 | 18.7 | 0.21341 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
168 | ф.640-02 | ТП13 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.08064 | 19.2 | 0.33936 | 0.3864 | 0 | 0
| - 4МР |  | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0483 | 11.5 | 0.3717 | 0.3864 | 0 | 0
169 | ф.640-02 | РП-7 | 6 | 1 | 1.05 | 0.0735 | 7 | 0.9765 | 0.966 | 0 | 0
| - 4МР |  |  | 1 | 1.05 | 0.2667 | 25.4 | 0.7833 | 0.966 | 0 | 0
170 | ф.403-04 | ТП-159 | 10 | 0.025 | 0.02625 | нет данных |  |  | 0.02415 | 0 | 0
171 |  | ТП-257 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.071442 | 10.8 | 0.59006 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
172 |  | ТП-272 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.013125 | 5 | 0.24938 | 0.2415 | 0 | 0
173 |  | ТП-112 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.030713 | 11.7 | 0.23179 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
174 |  | ТП-134 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10038 | 23.9 | 0.31962 | 0.3864 | 0 | 0
175 |  | ТП-82 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1302 | 31 | 0.2898 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
176 |  | ТП-168 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03738 | 8.9 | 0.38262 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.16296 | 38.8 | 0.25704 | 0.3864 | 0 | 0
177 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05418 | 12.9 | 0.36582 | 0.3864 | 0 | 0
178 |  | ТП-83 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10001 | 38.1 | 0.16249 | 0.2415 | 0 | 0
179 |  | ТП-145 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1449 | 34.5 | 0.2751 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
180 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11524 | 43.9 | 0.14726 | 0.2415 | 0 | 0
181 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.29148 | 69.4 | 0.12852 | 0.2392 | 0.16 | 0.16
182 |  | ТП-314 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.001008 | 0.6 | 0.16699 | 0.15456 | 0 | 0
183 |  | ТП-239 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.013545 | 12.9 | 0.091455 | 0.0966 | 0 | 0
184 | ф.403-04, 05 | РП-1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.040688 | 15.5 | 0.22181 | 0.078522 | 0.17715 | 0.17715
185 | ф.403-04 | ТП-51 | 10 | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
| ф.403-05 |  |  | 0.63 | 0.6615 | нет данных |  |  | 0.60858 | 0 | 0
186 | ф.403-04 | ТП-277 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0378 | 3.6 | 1.0122 | 0.966 | 0 | 0
| - 05 |  |  | 1 | 1.05 | 0.0462 | 4.4 | 1.0038 | 0.966 | 0 | 0
187 | ф.403-04 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060375 | 23 | 0.20212 | 0.2415 | 0 | 0
| - 2П |  | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.060637 | 23.1 | 0.20186 | 0.2415 | 0 | 0
188 | ф.403-04 | ТП-289 | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
| ф.403-05 |  | 10 | 1 | 1.05 | нет данных |  |  | 0.966 | 0 | 0
189 | ф.403-05 | ТП-148 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 43.2 | 0.2625 | 0.1035 | 0.15 | 0.15
190 |  | ТП-219 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08568 | 20.4 | 0.33432 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен | 28.3 |  | 0.3864 | 0 | 0
191 |  | ТП-127 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12626 | 48.1 | 0.13624 | 0.2415 | 0 | 0
192 |  | ТП-126 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13734 | 32.7 | 0.28266 | 0.3864 | 0 | 0
193 |  | ТП-88 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.19766 | 75.3 | 0.064838 | 0.2415 | 0 | 0
194 |  | ТП-109 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01386 | 3.3 | 0.40614 | 0.3864 | 0 | 0
195 |  | ТП-206 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.23058 | 54.9 | 0.18942 | 0.3864 | 0 | 0
196 |  | ТП-288 | 10 | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.2415 | 0 | 0
197 | ф.639-05 | ТП-2411 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.16212 | 38.6 | 0.25788 | 0.3864 | 0 | 0
198 |  | ТП-2417 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.10915 | 16.5 | 0.55235 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | отключен |  |  | 0.60858 | 0 | 0
199 | ф.639-06 | ТП-2412 | 6 | 0.1 | 0.105 | 0.00483 | 4.6 | 0.10017 | 0.0966 | 0 | 0
200 | ф.639-07 | ТП-2182 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.14553 | 22 | 0.51597 | 0.60858 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.09324 | 22.2 | 0.32676 | 0.3864 | 0 | 0
201 | ф.639-11 | ТП-2189 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.41013 | 62 | 0.25137 | 0.60858 | 0 | 0
202 | ф.639-13 | ТП-2426 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.076387 | 29.1 | 0.18611 | 0.2415 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.063525 | 24.2 | 0.19898 | 0.2415 | 0 | 0
203 |  | ТП-2425 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.09492 | 22.6 | 0.32508 | 0.3864 | 0 | 0
204 |  | ТП-2414 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.14826 | 35.3 | 0.27174 | 0.3864 | 0 | 0
205 |  | ТП-2424 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.09786 | 23.3 | 0.32214 | 0.3864 | 0 | 0
206 | ТЭЦ-21 | ТП-501 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
207 |  | ТП-502 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
208 |  | ТП-503 | 10 | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
|  |  |  | 1.6 | 1.68 | нет данных |  |  | 1.5456 | 0 | 0
209 | ф.325-01, 16 | РП-2983 | 10 | [5 empty] | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0.025 | 0.02625 | нет данных |  |  | 0.02415 | 0 | 0
210 | ф.325-01 | ТП-5 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17265 | 26.1 | 0.48885 | 0.60858 | 0 | 0
211 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.042525 | 16.2 | 0.21998 | 0.2415 | 0 | 0
212 |  | ТП-34 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.037632 | 22.4 | 0.13037 | 0.15456 | 0 | 0
213 |  | ТП-7 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.08904 | 53 | 0.07896 | 0.15456 | 0 | 0
214 |  | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0525 | 20 | 0.21 | 0.2415 | 0 | 0
215 |  | ТП-39 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.045937 | 17.5 | 0.21656 | 0.2415 | 0 | 0
216 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0777 | 29.6 | 0.1848 | 0.2415 | 0 | 0
217 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.071138 | 27.1 | 0.19136 | 0.2415 | 0 | 0
218 |  | ТП-41 | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.37812 | 0.009 | 0.009
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.2751 | 65.5 | 0.1449 | 0.3864 | 0 | 0
219 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.052762 | 20.1 | 0.20974 | 0.2415 | 0 | 0
220 |  | ТП-19 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.02011 | 30.4 | 0.04604 | 0.060858 | 0 | 0
221 | ф.325-01 | ТП-17 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.00924 | 2.2 | 0.41076 | 0.3864 | 0 | 0
| -16 |  |  | 0.4 | 0.42 | 0.1386 | 33 | 0.2814 | 0.3864 | 0 | 0
222 | ф.325-16 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.067462 | 25.7 | 0.19504 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
223 |  | ТП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.033474 | 7.97 | 0.38653 | 0.3864 | 0 | 0
224 |  | ТП-31 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.18191 | 27.5 | 0.47959 | 0.60858 | 0 | 0
225 |  | ТП-10 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.020832 | 12.4 | 0.14717 | 0.15456 | 0 | 0
226 |  | ТП-32 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.041449 | 15.79 | 0.22105 | 0.2185 | 0.025 | 0.025
227 |  | ТП-44 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.0021 | 8 | 0.02415 | 0.02415 | 0 | 0
228 |  | ТП-45 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.000735 | 2.8 | 0.025515 | 0.02415 | 0 | 0
229 |  | ТП-48 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0042 | 1.6 | 0.2583 | 0.2415 | 0 | 0
230 |  | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.27636 | 65.8 | 0.14364 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
231 |  | ТП-15 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09324 | 22.2 | 0.32676 | 0.3864 | 0 | 0
232 |  | ТП-8 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.027037 | 10.3 | 0.23546 | 0.2415 | 0 | 0
233 |  | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09534 | 22.7 | 0.32466 | 0.3864 | 0 | 0
234 |  | ТП-12 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.15015 | 57.2 | 0.11235 | 0.2415 | 0 | 0
235 |  | ТП-13 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.019425 | 18.5 | 0.085575 | 0.0966 | 0 | 0
236 |  | ТП-20 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.04935 | 18.8 | 0.21315 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
237 |  | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.18984 | 45.2 | 0.23016 | 0.3864 | 0 | 0
238 |  | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20244 | 48.2 | 0.21756 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
239 |  | ТП-30 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.15068 | 57.4 | 0.11182 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
240 | ф.633-03 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.3864 | 0 | 0
241 | ф.601-01 | ТП-308 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10038 | 23.9 | 0.31962 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
242 |  | ТП-210 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.16118 | 61.4 | 0.10132 | 0.2415 | 0 | 0
243 |  | ТП-434 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10421 | 39.7 | 0.15829 | 0.2415 | 0 | 0
244 |  | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12836 | 48.9 | 0.13414 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
245 |  | ПП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21924 | 52.2 | 0.20076 | 0.3864 | 0 | 0
246 |  | ТП-307 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.25284 | 60.2 | 0.16716 | 0.3864 | 0 | 0
247 |  | ТП-223 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10159 | 38.7 | 0.16091 | 0.2415 | 0 | 0
248 |  | ТП-231 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.19031 | 72.5 | 0.072188 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
249 |  | ТП-309 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.29316 | 69.8 | 0.12684 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
250 |  | ТП-202 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.16128 | 38.4 | 0.25872 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
251 |  | ТП-318 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13886 | 52.9 | 0.12364 | 0.2415 | 0 | 0
252 |  | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.053288 | 20.3 | 0.20921 | 0.2415 | 0 | 0
253 |  | ТП-315 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.29526 | 70.3 | 0.12474 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
254 |  | ТП-36 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.12701 | 75.6 | 0.040992 | 0.15456 | 0 | 0
|  |  |  | 0.1 | 0.105 | 0.028455 | 27.1 | 0.076545 | 0.0966 | 0 | 0
255 |  | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0882 | 21 | 0.3318 | 0.3864 | 0 | 0
256 |  | ТП-203 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10206 | 24.3 | 0.31794 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
257 |  | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3864 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | нет данных |  |  | 0.3864 | 0 | 0
258 | ф.601-03 | ТП-301 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.30282 | 72.1 | 0.11718 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
259 |  | ТП-321 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.35853 | 54.2 | 0.30297 | 0.59938 | 0.01 | 0.01
260 |  | ТП-45 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.028245 | 26.9 | 0.076755 | 0.0966 | 0 | 0
261 |  | ТП-323 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.014438 | 5.5 | 0.24806 | 0.2415 | 0 | 0
262 |  | ТП-220 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1722 | 65.6 | 0.0903 | 0.2415 | 0 | 0
263 |  | ТП-48 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.06552 | 39 | 0.10248 | 0.14076 | 0.015 | 0.015
264 |  | ТП-226 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0588 | 22.4 | 0.2037 | 0.2415 | 0 | 0
265 |  | ТП-440 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.08337 | 31.76 | 0.17913 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
266 |  | ТП-428 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12495 | 47.6 | 0.13755 | 0.2415 | 0 | 0
267 |  | ТП-35 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1491 | 56.8 | 0.1134 | 0.2415 | 0 | 0
268 |  | ТП-433 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11508 | 27.4 | 0.30492 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
269 | ф.601-05 | ТП-225 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049875 | 19 | 0.21263 | 0.2415 | 0 | 0
270 |  | ТП-322 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12264 | 29.2 | 0.29736 | 0.3128 | 0.08 | 0.08
271 |  | ТП-236 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0735 | 17.5 | 0.3465 | 0.3864 | 0 | 0
272 |  | ТП-219 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.058537 | 22.3 | 0.20396 | 0.2139 | 0.03 | 0.03
273 |  | ТП-207 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.08421 | 80.2 | 0.02079 | 0.0966 | 0 | 0
274 |  | ТП-247 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
274 | ф.601-06 | ТП-227 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15036 | 35.8 | 0.26964 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
275 |  | ТП-439 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12285 | 46.8 | 0.13965 | 0.2415 | 0 | 0
276 |  | ТП-215 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02604 | 6.2 | 0.39396 | 0.3864 | 0 | 0
277 |  | ТП-41 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.065625 | 25 | 0.19687 | 0.2415 | 0 | 0
278 |  | ТП-224 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11775 | 17.8 | 0.54375 | 0.60858 | 0 | 0
279 |  | ТП-39 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.005544 | 3.3 | 0.16246 | 0.15456 | 0 | 0
280 |  | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.14858 | 56.6 | 0.11392 | 0.2415 | 0 | 0
281 |  | ТП-438 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09954 | 23.7 | 0.32046 | 0.3864 | 0 | 0
282 |  | ТП-435 | 10 | 0.25 | 0.2625 | отключен |  |  | 0.2415 | 0 | 0
|  |  |  | 0.25 | 0.2625 | 0.077438 | 29.5 | 0.18506 | 0.2415 | 0 | 0
283 |  | ТП-240 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0007875 | 0.3 | 0.26171 | 0.2415 | 0 | 0
284 |  | ТП-232 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.004095 | 3.9 | 0.1009 | 0.0966 | 0 | 0
285 |  | ТП-441 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0987 | 37.6 | 0.1638 | 0.2415 | 0 | 0
286 |  | ТП-317 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0651 | 15.5 | 0.3549 | 0.3864 | 0 | 0
287 |  | ТП-214 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15036 | 35.8 | 0.26964 | 0.3864 | 0 | 0
288 |  | ТП-242 | 10 | 0.25 | 0.2625 | нет данных |  |  | 0.2415 | 0 | 0
289 | ф.601-08 | ТП-42 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.066412 | 25.3 | 0.19609 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
290 |  | ТП-233 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.12436 | 18.8 | 0.53714 | 0.60858 | 0 | 0
291 |  | ТП-316 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.26124 | 62.2 | 0.15876 | 0.3588 | 0.03 | 0.03
292 |  | ТП-230 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.088725 | 33.8 | 0.17378 | 0.2415 | 0 | 0
293 |  | ТП-431 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20496 | 48.8 | 0.21504 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  |  | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
294 |  | ТП-47 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.04851 | 46.2 | 0.05649 | 0.0966 | 0 | 0
295 |  | ТП-200 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.085312 | 32.5 | 0.17719 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
296 |  | ТП-324 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.30576 | 72.8 | 0.11424 | 0.3864 | 0 | 0
|  |  | 10 | 0.4 | 0.42 | отключен |  |  | 0.3864 | 0 | 0
297 | ф.601-10 | ТП-206 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.03738 | 35.6 | 0.06762 | 0.0966 | 0 | 0
298 |  | ТП-204 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055387 | 21.1 | 0.20711 | 0.2415 | 0 | 0
299 |  | ТП-314 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21588 | 51.4 | 0.20412 | 0.3864 | 0 | 0
300 |  | ТП-222 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.026513 | 10.1 | 0.23599 | 0.2415 | 0 | 0
301 |  | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.042787 | 16.3 | 0.21971 | 0.2415 | 0 | 0
302 |  | ТП-27 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0756 | 28.8 | 0.1869 | 0.2415 | 0 | 0
303 |  | ТП-235 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0012105 | 1.83 | 0.064939 | 0.060858 | 0 | 0
304 |  | ТП-237 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0063 | 2.4 | 0.2562 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
305 |  | ТП-248 | 10 | 0.16 | 0.168 | нет данных |  |  | 0.15456 | 0 | 0
306 | ф.601-12 | ТП-432 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.19845 | 30 | 0.46305 | 0.59478 | 0.015 | 0.015
|  |  |  | 0.63 | 0.6615 | 0.22491 | 34 | 0.43659 | 0.60858 | 0 | 0
307 |  | ТП-234 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.072975 | 27.8 | 0.18952 | 0.2277 | 0.015 | 0.015
308 |  | ТП-221 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.22386 | 53.3 | 0.19614 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
309 |  | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.013388 | 5.1 | 0.24911 | 0.2185 | 0.025 | 0.025
310 |  | ТП-228 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0.15456 | 0 | 0
311 |  | ТП-426 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04956 | 11.8 | 0.37044 | 0.3726 | 0.015 | 0.015
312 |  | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0399 | 9.5 | 0.3801 | 0.3864 | 0 | 0
313 |  | ТП-239 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05418 | 12.9 | 0.36582 | 0.3864 | 0 | 0
314 | ф.607-29 | ТП-5 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11844 | 28.2 | 0.30156 | 0.3864 | 0 | 0
315 | ф.630-14, ф.630-18 | ТП-2344 | 6 | 0.32 | 0.336 | 0.064512 | 19.2 | 0.27149 | 0.30912 | 0 | 0
|  |  |  | 0.32 | 0.336 | 0.21504 | 64 | 0.12096 | 0.30912 | 0 | 0