## Лист2
№ замечания ИПР | Титул ИПР | Присоединение | Дата | Время | Максимальная усредненная мошность за 30 мин кВт за 2025 год | Напряжение В | Ток А ЗАМЕРЫ получасовки | cos ϕ | Ток макс. Рабочий расчетный по факту | Ток дл. доп. | Наименование проводника | Отклонение тока при замере и тока проводника | Отклонение тока при замере имаксимального рабочего
24 | ЭI_0000000136 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.209, ф.525-209 | 2025-06-30 | 13:00 | 2740.8 | 10 кВ | 166.766 | 0.95 | 269.5782 | 275 | АСБ 3х150 | 108.234 | 102.8122
25 | ЭO_2400001329 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.112, ф.525-112 | 2025-02-19 | 12:30 | 2521.2 | 10 кВ | 153.4043 | 0.95 | 145.5714 | 275 | АСБ 3х150 | 121.5957 | -7.8329
43, 14 | J_2100002343, J_2100001321 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.103, ф.525-103 | 2025-02-04 | 20:30 | 4176 | 10 кВ | 254.0919 | 0.95 | 227.5832 | 240 | АШВБ 3х120 | -14.0919 | -26.5087
42 | J_2100002346 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.107, ф.525-107 | 2025-03-04 | 14:30 | 3451.2 | 10 кВ | 209.9909 | 0.95 | 281.0469 | 355 | АСБ 3х240 | 145.0091 | 71.0561
22, 18 | E_2100002325, E_2300000235 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.108, ф.525-108 | 2025-01-20 | 11:00 | 4440 | 10 кВ | 270.1552 | 0.95 | 206.0954 | 275 | ААБ 3х150 | 4.8448 | -64.0598
44 | J_2100002345 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.113, ф.525-113 | 2025-02-28 | 20:30 | 3156 | 10 кВ | 192.0292 | 0.95 | 113.01 | 275 | АСБ 3х150 | 82.9708 | -79.0192
11 | J_2100002350 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.215, ф.525-215 | 2025-02-25 | 20:30 | 2901.6 | 10 кВ | 176.55 | 0.95 | 166.4453 | 355 | АСБ 3х240 | 178.45 | -10.1048
13 | J_2200002349 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(1)\ яч.203, ф.525-203 | 2025-01-29 | 15:30 | 3960 | 10 кВ | 240.9492 | 0.95 | 267.5232 | 240 | АСБ 3х120 | -0.94919 | 26.5741
21, 20 | J_2200001129, I_2000001114 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-325\ яч.01, ф.325-01 | 2025-03-29 | 13:00 | 3369.6 | 10 кВ | 205.0259 | 0.95 | 159.0008 | 355 | АСБ 3х240 | 149.9741 | -46.025
19 | I_2000001113 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-325\ яч.16, ф.325-16 | 2025-01-13 | 13:30 | 4499.2 | 10 кВ | 273.7572 | 0.95 | 347.3988 | 355 | АСБ 3х240 | 81.2428 | 73.6416
23 | E_2300002324 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-601\ яч.26, ф.601-06 | 2025-04-15 | 11:30 | 2059.2 | 10 кВ | 125.2936 | 0.95 | 281.5196 | 240 | АСБ 3х120 | 114.7064 | 156.2261
12 | E_2000000236 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-601\ яч.27, ф.601-08 | 2025-01-14 | 20:00 | 4752 | 10 кВ | 289.139 | 0.95 | 186.0213 | 275 | АСБ 3х150 | -14.139 | -103.1178
45 | J_2100002344 | PRKSEL18\(ЛЭ УСПД) ПС-525(2)\ яч.403, ф.525-403 | 2025-01-12 | 19:30 | 4216.8 | 10 кВ | 256.5744 | 0.95 | 466.7232 | 426 | АПвП 3х240 | 169.4256 | 210.1488