## Лист1
№ | Наименование ПС | Наименование присоединения ( диспетчерское наименование) | Класс напряжения, кВ | Установленная мощность тр-р, Sном.; МВА | пропускная способность с учетом критерия n-1, Sпс | Загрузка трансформатора по замерам Sзам.; МВА | Загрузка трансформатора по замерам % | Фактический резерв мощности, МВА | Текущий резерв мощности с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров ТП и поданных заявок на ТП, без учета возможности разгрузки подстанции по сети 0,38кВ, МВт | Подано заявок, МВт | Подано заявок, МВА | Заключено договоров , МВА | Заключено договоров , МВт
Всеволожск
1 | ф.525-101 | ТП-17 Т2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ф.525-103 | ТП-17 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1024 | 25.6 | 0.3176 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ф.525-101 | ТП-246 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0724 | 18.1 | 0.3476 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | ф.525-101 | ТП-46 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1824 | 45.6 | 0.2376 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
5 | ф.525-101 | ТП-183 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0692 | 17.3 | 0.3508 | 0.23959 | 0.15 | 0.15957 | 0.15957 | 0.15
6 | ф.525-101 | ТП-267 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16632 | 26.4 | 0.49518 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ф.525-101 | ТП-16 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.07182 | 11.4 | 0.58968 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ф.525-101 | ТП-87 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1132 | 28.3 | 0.3068 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ф.525-101 | ТП-342 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ф.525-101 | ТП-195 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.19425 | 77.7 | 0.06825 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | ф.525-101 | ТП-220 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.23959 | 0.15 | 0.15957 | 0.15957 | 0.15
12 | ф. 403-05 | ТП-220 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0484 | 12.1 | 0.3716 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ф.525-103 | ТП-108 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.07875 | 12.5 | 0.58275 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ф.525-103 | ТП-249 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.09072 | 14.4 | 0.57078 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | ф.525-103 | ТП-18 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10395 | 16.5 | 0.55755 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | ф.525-103 | ТП-52 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | ф.525-103 | ТП-52 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0328 | 8.2 | 0.3872 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ф.525-103 | ТП-104 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.07056 | 11.2 | 0.59094 | -0.37014 | 1 | 1.0638 | 1.0638 | 1
19 | ф.525-203 | ТП-104 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.0756 | 12 | 0.5859 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ф.525-203 | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2036 | 50.9 | 0.2164 | 0.23959 | 0.15 | 0.15957 | 0.15957 | 0.15
21 | ф.525-203 | ТП-147 Т1 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03248 | 20.3 | 0.13552 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | ф.525-203 | ТП-147 Т2 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.002331 | 3.7 | 0.063819 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | ф.525-203 | ТП-69 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.1638 | 26 | 0.4977 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | ф.525-103 | ТП-151 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.0067 | 6.7 | 0.0983 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | ф.525-103 | ТП-31 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0312 | 7.8 | 0.3888 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | ф.525-103 | ТП-31 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0804 | 20.1 | 0.3396 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | ф.525-103 | ТП-172 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.04624 | 28.9 | 0.12176 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | ф.525-103 | ТП-58 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0704 | 17.6 | 0.3496 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ф.525-103 | ТП-21 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.19656 | 31.2 | 0.46494 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | ф.525-103 | ТП-113 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13175 | 52.7 | 0.13075 | 0.23138 | 0.01 | 0.011 | 0.011 | 0.01
31 | ф.525-103 | ТП-326 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
32 | ф.525-107 | ТП-80 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.2709 | 43 | 0.3906 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | ф.525-107 | ТП-4 Т1 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.13125 | 10.5 | 1.1812 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
34 | ф.525-107 | ТП-4 Т2 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.175 | 14 | 1.1375 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ф.525-107 | ТП-54 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1504 | 37.6 | 0.2696 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
36 | ф.525-107 | ТП-54 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1768 | 44.2 | 0.2432 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | ф.525-107 | ТП-84 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
38 | ф.525-107 | ТП-84 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2516 | 62.9 | 0.1684 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
39 | ф.525-107 | ТП-97 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0228 | 5.7 | 0.3972 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
40 | ф.525-107 | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2432 | 60.8 | 0.1768 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
41 | ф.525-107 | ТП-203 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1132 | 28.3 | 0.3068 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ф.525-107 | ТП-123 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.27468 | 43.6 | 0.38682 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
43 | ф.525-205 | ТП-123 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.24696 | 39.2 | 0.41454 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | ф.525-107 | ТП-309 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.00252 | 0.4 | 0.65898 | 0.5939 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
45 | ф.525-205 | ТП-309 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ф.525-108 | ТП-49 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0536 | 13.4 | 0.3664 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
47 | ф.525-204 | ТП-49 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0576 | 14.4 | 0.3624 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | ф.525-108 | ТП-154 А Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.275 | 27.5 | 0.775 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
49 | ф.525-204 | ТП-154 А Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
50 | ф.525-108 | ТП-327 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
51 | ф.525-209 | ТП-327 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0023 | 0.92 | 0.2602 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
52 | ф.525-108 | ТП-12 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10521 | 16.7 | 0.55629 | 0.5939 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
53 | ф.525-215 | ТП-12 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.09576 | 15.2 | 0.56574 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | ф.525-108 | ТП-185 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.245 | 24.5 | 0.805 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
55 | ф.525-412 | ТП-185 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.216 | 21.6 | 0.834 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
56 | ф.525-108 | ТП-50 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.09954 | 15.8 | 0.56196 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
57 | ф.525-412 | ТП-50 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14931 | 23.7 | 0.51219 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
58 | ф.525-111 | ТП-251 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.04284 | 6.8 | 0.61866 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | ф.525-111 | ТП-105 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.03175 | 12.7 | 0.23075 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
60 | ф.525-111 | ТП-135 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.082 | 32.8 | 0.1805 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | ф.525-111 | ТП-139 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10775 | 43.1 | 0.15475 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | ф.525-111 | ТП-328 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.03717 | 5.9 | 0.62433 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ф.525-111 | ТП-329 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858
64 | ф.525-111 | ТП-304 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0116 | 2.9 | 0.4084 | 0.3864
65 | ф.525-112 | ТП-278 Т1 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.16 | 12.8 | 1.1525 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
66 | ф.525-112 | ТП-278 Т2 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.16125 | 12.9 | 1.1513 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
67 | ф.525-112 | ТП-55 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07 | 17.5 | 0.35 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.0851 | 0
68 | ф.525-113 | ТП-55 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.064 | 16 | 0.356 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
69 | ф.525-112 | ТП-60 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0232 | 5.8 | 0.3968 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
70 | ф.525-209 | ТП-60 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.132 | 33 | 0.288 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
71 | ф.525-112 | РП-3 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.09324 | 14.8 | 0.56826 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
72 | ф.525-209 | РП-3 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.08946 | 14.2 | 0.57204 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
73 | ф.525-112 | ТП-64 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.0441 | 7 | 0.6174 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
74 | ф.525-209 | ТП-64 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.07308 | 11.6 | 0.58842 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
75 | ф.525-113 | ТП-177 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0555 | 22.2 | 0.207 | 0.2415 | 0 | 0 | 0.0319 | 0
76 | ф.525-113 | ТП-175 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.09125 | 36.5 | 0.17125 | 0.2415 | 0 | 0 | 0.016 | 0
77 | ф.525-113 | ТП-26 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06 | 15 | 0.36 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
78 | ф.525-113 | ТП-26 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0804 | 20.1 | 0.3396 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
79 | ф.525-113 | ТП-27 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.122 | 30.5 | 0.298 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ф.525-113 | ТП-27 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.114 | 28.5 | 0.306 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
81 | ф.525-113 | ТП-25 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16191 | 25.7 | 0.49959 | 0.58313 | 0.026 | 0.02766 | 0.0277 | 0.026
82 | ф.525-113 | ТП-34 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.068 | 17 | 0.352 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
83 | ф.525-211 | ТП-34 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.126 | 31.5 | 0.294 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
84 | ф.525-116 | ТП-160 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.068 | 17 | 0.352 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
85 | ф.525-116 | ТП-312 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.05575 | 22.3 | 0.20675 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
86 | ф.525-201 | ТП-115 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0045 | 1.8 | 0.258 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
87 | ф.525-201 | ТП-42 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.032 | 8 | 0.388 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ф.525-201 | ТП-79 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0924 | 23.1 | 0.3276 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
89 | ф.525-201 | ТП-149 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.028 | 17.5 | 0.14 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
90 | ф.525-201 | ТП-176 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.06125 | 24.5 | 0.20125 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ф.525-203 | ТП-150 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.2583 | 41 | 0.4032 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ф.525-203 | ТП-20 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.088 | 22 | 0.332 | 0.32768 | 0.06 | 0.06383 | 0.0638 | 0.06
93 | ф.525-203 | ТП-22 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0496 | 12.4 | 0.3704 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | ф.525-203 | ТП-252 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.024 | 6 | 0.396 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | ф.525-203 | ТП-19 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0015 | 0.6 | 0.261 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | ф.525-203 | ТП-137 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.02925 | 11.7 | 0.23325 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
97 | ф.525-203 | ТП-170 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0648 | 16.2 | 0.3552 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
98 | ф.525-203 | ТП-171 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0535 | 21.4 | 0.209 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
99 | ф.525-203 | ТП-78 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0636 | 15.9 | 0.3564 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
100 | ф.525-203 | ТП-78 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
101 | ф.525-203 | ТП-133 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0175 | 7 | 0.245 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
102 | ф.525-203 | ТП-65 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0332 | 8.3 | 0.3868 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
103 | ф.525-203 | ТП-332 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.02384 | 14.9 | 0.14416 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
104 | ф.525-204 | ТП-98 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.1197 | 19 | 0.5418 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
105 | ф.525-204 | ТП-99 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.104 | 26 | 0.316 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
106 | ф.525-204 | ТП-99 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
107 | ф.525-204 | ТП-256 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16191 | 25.7 | 0.49959 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
108 | ф.525-204 | ТП-256 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17136 | 27.2 | 0.49014 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
109 | ф.525-204 | ТП-11 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12425 | 49.7 | 0.13825 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
110 | ф.525-204 | ТП-141 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10584 | 16.8 | 0.55566 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
111 | ф.525-204 | ТП-15 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14742 | 23.4 | 0.51408 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
112 | ф.525-204 | ТП-15 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.21042 | 33.4 | 0.45108 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | ф.525-204 | ТП-281 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.17891 | 0.212 | 0.22553 | 0.22553 | 0.212
114 | ф.525-204 | ТП-281 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1884 | 47.1 | 0.2316 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
115 | ф.525-204 | ТП-261 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1115 | 44.6 | 0.151 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
116 | ф.525-204 | РП-13 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.15 | 15 | 0.9 | 0.966 | 0 | 0 | 0.0383 | 0
117 | ф.525-108 | РП-13 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.08983 | 8.983 | 0.96017 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
118 | ф.525-204 | ТП-41 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1164 | 29.1 | 0.3036 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
119 | ф.525-108 | ТП-41 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1188 | 29.7 | 0.3012 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
120 | ф.525-205 | ТП-122 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.048 | 19.2 | 0.2145 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
121 | ф.525-205 | ТП-119 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0204 | 5.1 | 0.3996 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
122 | ф.525-205 | ТП-119 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1164 | 29.1 | 0.3036 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
123 | ф.525-205 | ТП-118 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.07175 | 28.7 | 0.19075 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
124 | ф.525-205 | ТП-120 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.09 | 36 | 0.1725 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
125 | ф.525-205 | ТП-125 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.07375 | 29.5 | 0.18875 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
126 | ф.525-205 | ТП-153 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1108 | 27.7 | 0.3092 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
127 | ф.525-205 | ТП-152 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.102 | 25.5 | 0.318 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
128 | ф.525-107 | ТП-152 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.02725 | 10.9 | 0.23525 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
129 | ф.525-209 | ТП-163 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.08 | 32 | 0.1825 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
130 | ф.525-209 | ТП-62 Т1 | 10 | 0.5 | 0.525 | 0.055 | 11 | 0.47 | 0.483 | 0 | 0 | 0 | 0
131 | ф.525-209 | ТП-62 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17766 | 28.2 | 0.48384 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
132 | ф.525-209 | ТП-138 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.07434 | 11.8 | 0.58716 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
133 | ф.525-303 | ТП-138 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.05796 | 9.2 | 0.60354 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
134 | ф.525-209 | ТП-45 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.01638 | 3.9 | 0.40362 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
135 | ф.525-412 | ТП-45 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0966 | 23 | 0.3234 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ф.525-209 | ТП-76 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.12105 | 18.3 | 0.54045 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ф.525-112 | ТП-76 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.036382 | 5.5 | 0.62512 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
138 | ф.525-209 | ТП-157 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.16207 | 24.5 | 0.49943 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
139 | ф.525-112 | ТП-157 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.076734 | 11.6 | 0.58477 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
140 | ф.525-209 | ТП-293 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.013388 | 5.1 | 0.24911 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
141 | ф. 403-04 | ТП-293 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.047775 | 18.2 | 0.21472 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
142 | ф.525-209 | ТП-96 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0945 | 22.5 | 0.3255 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
143 | ф.525-303 | ТП-96 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05334 | 12.7 | 0.36666 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
144 | ф.525-211 | ТП-270 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.12767 | 19.3 | 0.53383 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
145 | ф.525-209 | ТП-270 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.085995 | 13 | 0.57551 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
146 | ф.525-211 | ТП-164 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0072765 | 11 | 0.058874 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0
147 | ф.525-211 | ТП-75 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.03192 | 19 | 0.13608 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ф.525-211 | ТП-121 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14784 | 35.2 | 0.27216 | 0.35704 | 0.03 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03
149 | ф.525-211 | ТП-32 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.075138 | 17.89 | 0.34486 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
150 | ф.525-211 | ТП-259 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.011813 | 4.5 | 0.25069 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
151 | ф.525-211 | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1764 | 42 | 0.2436 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
152 | ф.525-211 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.32802 | 78.1 | 0.09198 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
153 | ф.525-211 | ТП-280 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07392 | 17.6 | 0.34608 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | ф.525-211 | ТП-81 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.02016 | 12 | 0.14784 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ф.525-211 | ТП-40 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15456 | 36.8 | 0.26544 | 0.2392 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.15
156 | ф.525-211 | ТП-40 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | ф.525-211 | ТП-95 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.14096 | 53.7 | 0.12154 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | ф.525-211 | ТП-292 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.040425 | 15.4 | 0.22207 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
159 | ф.525-213 | РП-5 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.23946 | 36.2 | 0.42204 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
160 | ф.525-115 | РП-5 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.25732 | 38.9 | 0.40418 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
161 | ф.525-215 | ТП-254 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.010416 | 6.2 | 0.15758 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
162 | ф.525-215 | ТП-260 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.012096 | 7.2 | 0.1559 | 0.10562 | 0.05 | 0.053191 | 0.053191 | 0.05
163 | ф.525-215 | ТП-305 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.045937 | 17.5 | 0.21656 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
164 | ф.525-215 | ТП-30 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14616 | 34.8 | 0.27384 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
165 | ф.525-108 | ТП-30 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05712 | 13.6 | 0.36288 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
166 | ф.525-215 | ТП-1 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1155 | 27.5 | 0.3045 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
167 | ф.525-113 | ТП-1 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11214 | 26.7 | 0.30786 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
168 | ф.525-215 | ТП-200 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.017199 | 2.6 | 0.6443 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
169 | ф.525-209 | ТП-200 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.078718 | 11.9 | 0.58278 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
170 | ф.525-215 | ТП-37 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09366 | 22.3 | 0.32634 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
171 | ф. 403-04 | ТП-37 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1134 | 27 | 0.3066 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
172 | ф.525-216 | ТП-70 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1029 | 24.5 | 0.3171 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | ф.525-116 | ТП-70 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0546 | 13 | 0.3654 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
174 | ф.525-216 | ТП-71 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12012 | 28.6 | 0.29988 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
175 | ф.525-116 | ТП-71 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.13818 | 32.9 | 0.28182 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
176 | ф.525-216 | ТП-72 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.053288 | 20.3 | 0.20921 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
177 | ф.525-116 | ТП-72 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.082425 | 31.4 | 0.18008 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
178 | ф.525-216 | ТП-73 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11046 | 26.3 | 0.30954 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
179 | ф.525-116 | ТП-73 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03024 | 7.2 | 0.38976 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
180 | ф.525-301 | ТП-310 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.074025 | 7.05 | 0.97598 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
181 | ф.525-413 | ТП-310 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.021 | 2 | 1.029 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
182 | ф.525-301 | ТП-275 Т1 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.105 | 8 | 1.2075 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
183 | ф.525-413 | ТП-275 Т2 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0 | 0 | 1.3125 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
184 | ф.525-301 | ТП-227 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.11445 | 10.9 | 0.93555 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
185 | ф.525-413 | ТП-227 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.105 | 10 | 0.945 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
186 | ф.525-303 | РП-6 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.03108 | 2.96 | 1.0189 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
187 | ф.525-407 | РП-6 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.23961 | 22.82 | 0.81039 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
188 | ф.525-303 | ТП-284 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0819 | 7.8 | 0.9681 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
189 | ф.525-407 | ТП-284 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.1344 | 12.8 | 0.9156 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
190 | ф.525-303 | ТП-290 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.06552 | 3.9 | 1.6145 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
191 | ф.525-407 | ТП-290 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.09744 | 5.8 | 1.5826 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
192 | ф.525-303 | РП-10 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.13627 | 20.6 | 0.52523 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
193 | ф.525-407 | РП-10 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.017199 | 2.6 | 0.6443 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
194 | ф.525-303 | ТП-90 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02436 | 5.8 | 0.39564 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
195 | ф.525-407 | ТП-90 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14406 | 34.3 | 0.27594 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
196 | ф.525-303 | ТП-94 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09618 | 22.9 | 0.32382 | 0.3864 | 0 | 0 | 0.016 | 0
197 | ф.525-407 | ТП-94 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
198 | ф.525-303 | ТП-63 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.074088 | 11.2 | 0.58741 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
199 | ф.525-112 | ТП-63 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.064166 | 9.7 | 0.59733 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
200 | ф.525-303 | ТП-253 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.068796 | 10.4 | 0.5927 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
201 | ф. 640-02 | ТП-253 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.072104 | 10.9 | 0.5894 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
202 | ф.525-312 | РП-12 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.27254 | 41.2 | 0.38896 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
203 | ф.525-406 | РП-12 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.32083 | 48.5 | 0.34067 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
204 | ф.525-313 | ТП-700 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
205 | ф.525-116 | ТП-700 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
206 | ф.525-313 | ТП-701 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
207 | ф.525-116 | ТП-701 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
208 | ф.525-313 | ТП-243 Т1 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.048563 | 3.7 | 1.2639 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
209 | ф.525-116 | ТП-243 Т2 | 10 | 1.25 | 1.3125 | 0.091875 | 7 | 1.2206 | 1.2075 | 0 | 0 | 0 | 0
210 | ф.525-313 | РП-11 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.093135 | 8.87 | 0.95686 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
211 | ф.525-403 | РП-11 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.2667 | 25.4 | 0.7833 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
212 | ф.525-313 | ТП-335 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0 | 0 | 1.68 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
213 | ф.525-313 | ТП-336 | 10 | 1 | 1.05 | 0 | 0 | 1.05 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
214 | ф.525-403 | ТП-101 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.057225 | 21.8 | 0.20528 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
215 | ф.525-403 | ТП-129 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.047628 | 7.2 | 0.61387 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
216 | ф.525-403 | ТП-144 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.06972 | 16.6 | 0.35028 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
217 | ф.525-403 | ТП-279 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.017325 | 6.6 | 0.24518 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
218 | ф.525-403 | ТП-89 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.031762 | 12.1 | 0.23074 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
219 | ф.525-403 | ТП-106 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.069038 | 26.3 | 0.19346 | 0.23661 | 0.005 | 0.0053191 | 0.0053191 | 0.005
220 | ф.525-403 | ТП-142 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.060858 | 9.2 | 0.60064 | 0.57922 | 0.03 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03
221 | ф.525-403 | ТП-111 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.11047 | 16.7 | 0.55103 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
222 | ф.525-403 | ТП-269 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.04432 | 6.7 | 0.61718 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
223 | ф.525-403 | ТП-128 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10981 | 16.6 | 0.55169 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
224 | ф.525-403 | ТП-86 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0777 | 18.5 | 0.3423 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
225 | ф.525-403 | ТП-266 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14196 | 33.8 | 0.27804 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
226 | ф.525-403 | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1323 | 31.5 | 0.2877 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
227 | ф.525-403 | ТП-48 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11886 | 28.3 | 0.30114 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
228 | ф.525-403 | ТП-307 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.016275 | 6.2 | 0.24622 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
229 | ф.525-403 | ТП-315 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.038062 | 14.5 | 0.22444 | 0.23563 | 0.006 | 0.006383 | 0.006383 | 0.006
230 | ф.525-403 | ТП-136 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.01218 | 11.6 | 0.09282 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
231 | ф.525-403 | ТП-347 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
232 | ф.525-403 | ТП-276 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.21631 | 32.7 | 0.44519 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
233 | ф.525-203 | ТП-276 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.14751 | 22.3 | 0.51399 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
234 | ф.525-407 | ТП-173 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02478 | 5.9 | 0.39522 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
235 | ф.525-112 | ТП-173 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.042 | 10 | 0.378 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
236 | ф.525-412 | ТП-43 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21336 | 50.8 | 0.20664 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
237 | ф.525-412 | ТП-53 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21798 | 51.9 | 0.20202 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
238 | ф.525-412 | ТП-85 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.13046 | 49.7 | 0.13204 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
239 | ф.525-412 | ТП-117 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.3109 | 47 | 0.35059 | 0.5939 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
240 | ф.525-412 | ТП-282 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.069458 | 10.5 | 0.59204 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
241 | ф.525-412 | ТП-248 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.071442 | 10.8 | 0.59006 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
242 | ф.525-412 | ТП-231 Т1 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
243 | ф.525-412 | ТП-231 Т2 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.01218 | 11.6 | 0.09282 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
244 | ф.525-412 | ТП-250 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.029767 | 4.5 | 0.63173 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
245 | ф.525-107 | ТП-250 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.090625 | 13.7 | 0.57087 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
246 | ф.525-412 | ТП-29 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08064 | 19.2 | 0.33936 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
247 | ф.525-215 | ТП-29 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08148 | 19.4 | 0.33852 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
248 | ф.640-01 | ТП-131 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.05985 | 22.8 | 0.20265 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
249 | ф.640-01 | ТП-169 Т1 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.03528 | 8.4 | 0.38472 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
250 | ф.640-01 | ТП-169 Т2 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.04746 | 11.3 | 0.37254 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
251 | ф.640-02 | ТП-59 | 6 | 0.16 | 0.168 | 0.021504 | 12.8 | 0.1465 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
252 | ф.640-02 | ТП-132 | 6 | 0.202 | 0.2121 | 0.017392 | 8.2 | 0.19471 | 0.19513 | 0 | 0 | 0 | 0
253 | ф.640-02 | ТП-68 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.088725 | 33.8 | 0.17378 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
254 | ф.640-02 | ТП-302 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.03948 | 9.4 | 0.38052 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
255 | ф.640-02 | ТП-201 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.029138 | 11.1 | 0.23336 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
256 | ф.640-02 | ТП-13 Т1 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.07308 | 17.4 | 0.34692 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
257 | ф.640-02 | ТП-348 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
258 | Ф. 403-04 | ТП-13 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04032 | 9.6 | 0.37968 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
259 | ф.640-02 | РП-7 Т1 | 6 | 1 | 1.05 | 0.06825 | 6.5 | 0.98175 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
260 | Ф. 403-04 | РП-7 Т2 | 6 | 1 | 1.05 | 0.20475 | 19.5 | 0.84525 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
261 | ф.403-04 | ТП-159 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0 | 0 | 0.02625 | 0.02415 | 0 | 0 | 0 | 0
262 | ф.403-04 | ТП-257 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.036382 | 5.5 | 0.62512 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
263 | ф.403-04 | ТП-257 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.0019845 | 0.3 | 0.65952 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
264 | ф.403-04 | ТП-272 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0097125 | 3.7 | 0.25279 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
265 | ф.403-04 | ТП-112 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060637 | 23.1 | 0.20186 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.016 | 0.015
266 | ф.403-04 | ТП-134 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10584 | 25.2 | 0.31416 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
267 | ф.403-04 | ТП-82 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05586 | 13.3 | 0.36414 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
268 | ф.403-04 | ТП-168 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02226 | 5.3 | 0.39774 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
269 | ф.403-04 | ТП-168 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2058 | 49 | 0.2142 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
270 | ф.403-04 | ТП-245 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0315 | 7.5 | 0.3885 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
271 | ф.403-04 | ТП-83 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.051713 | 19.7 | 0.21079 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
272 | ф.403-04 | ТП-145 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.05292 | 12.6 | 0.36708 | 0.36056 | 0.0264 | 0.028085 | 0.016 | 0.0264
273 | ф.403-04 | ТП-14 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0483 | 11.5 | 0.3717 | 0.35704 | 0.03 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03
274 | ф.403-04 | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.32508 | 77.4 | 0.09492 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
275 | ф.403-04 | ТП-314 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.003864 | 2.3 | 0.16414 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
276 | ф.403-04 | ТП-239 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.02415 | 9.2 | 0.23835 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
277 | ф.403-04 | РП-1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0315 | 12 | 0.231 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
278 | ф.403-04 | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.33348 | 79.4 | 0.08652 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | ф.403-04 | ТП-339 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.006615 | 1 | 0.65489 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
279 | ф.403-04 | ТП-51 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.10055 | 15.2 | 0.56095 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
280 | ф.403-05 | ТП-51 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.034398 | 5.2 | 0.6271 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
281 | ф.403-04 | ТП-277 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0357 | 3.4 | 1.0143 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
282 | ф.403-05 | ТП-277 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0273 | 2.6 | 1.0227 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
283 | ф.403-04 | ТП-9 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.060375 | 23 | 0.20212 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
284 | ф.640-01 | ТП-9 Т2 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.060637 | 23.1 | 0.20186 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
285 | ф.403-04 | ТП-289 Т1 | 10 | 1 | 1.05 | 0.01785 | 1.7 | 1.0321 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
286 | ф.403-05 | ТП-289 Т2 | 10 | 1 | 1.05 | 0.0042 | 0.4 | 1.0458 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
287 | ф.403-05 | ТП-148 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.056962 | 21.7 | 0.20554 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
288 | ф.403-05 | ТП-219 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1323 | 31.5 | 0.2877 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
289 | ф.403-05 | ТП-219 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07434 | 17.7 | 0.34566 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
290 | ф.403-05 | ТП-127 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.077438 | 29.5 | 0.18506 | 0.21214 | 0.03 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03
291 | ф.403-05 | ТП-126 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07308 | 17.4 | 0.34692 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
292 | ф.403-05 | ТП-88 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.095812 | 36.5 | 0.16669 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
293 | ф.403-05 | ТП-109 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.11508 | 27.4 | 0.30492 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
294 | ф.403-05 | ТП-206 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.21336 | 50.8 | 0.20664 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
295 | ф.403-05 | ТП-288 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
297 | ф.403-04 | ТП-349 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.014112 | 8.4 | 0.15389 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
298 | ф.525-407 | ТП-352 | 10 | 1 | 1.05 | 0.00735 | 0.7 | 1.0427 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
299 | ф.403-04 | ТП-301 | 10 | 1 | 1.05 | 0.34125 | 32.5 | 0.70875 | 0.966 | 0 | 0 | 0 | 0
300 | ф.525-403 | ТП-67 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.00609 | 5.8 | 0.09891 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
им. Свердлова
301 | ф.639-05 | ТП-2411 Т1 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.021 | 5 | 0.399 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
302 | ф.639-05 | ТП-2411 Т1 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.1176 | 28 | 0.3024 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
303 | ф.639-05 | ТП-2417 Т1 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.10452 | 15.8 | 0.55698 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
304 | ф.639-05 | ТП-2417 Т2 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
305 | ф.639-06 | ТП-2412 | 6 | 0.1 | 0.105 | 0.00294 | 2.8 | 0.10206 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
306 | ф.639-07 | ТП-2182 Т1 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.2732 | 41.3 | 0.3883 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
307 | ф.639-07 | ТП-2182 Т2 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.07854 | 18.7 | 0.34146 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
308 | ф.639-11 | ТП-2189 | 6 | 0.63 | 0.6615 | 0.25203 | 38.1 | 0.40947 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
309 | ф.639-13 | ТП-2426 Т1 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.038062 | 14.5 | 0.22444 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
310 | ф.639-13 | ТП-2426 Т2 | 6 | 0.25 | 0.2625 | 0.063 | 24 | 0.1995 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
311 | ф.639-13 | ТП-2425 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.11634 | 27.7 | 0.30366 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
312 | ф.639-13 | ТП-2414 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.1281 | 30.5 | 0.2919 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
313 | ф.639-13 | ТП-2424 | 6 | 0.4 | 0.42 | 0.05922 | 14.1 | 0.36078 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
Мурино
314 | ТЭЦ-21 | ТП-501 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.0168 | 1 | 1.6632 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
315 | ТЭЦ-21 | ТП-501 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.2856 | 17 | 1.3944 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
316 | ТЭЦ-21 | ТП-502 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.2016 | 12 | 1.4784 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
317 | ТЭЦ-21 | ТП-502 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1008 | 6 | 1.5792 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
318 | ТЭЦ-21 | ТП-503 Т1 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.1008 | 6 | 1.5792 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
319 | ТЭЦ-21 | ТП-503 Т2 | 10 | 1.6 | 1.68 | 0.2184 | 13 | 1.4616 | 1.5456 | 0 | 0 | 0 | 0
Рахья
320 | ф.325-01 | РП-2983 Т1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
321 | ф.325-16 | РП-2983 Т2 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0 | 0 | 0.02625 | 0.02415 | 0 | 0 | 0 | 0
322 | ф.325-01 | ТП-5 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.09724 | 14.7 | 0.56426 | 0.59386 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015
323 | ф.325-01 | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.029925 | 11.4 | 0.23258 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
324 | ф.325-01 | ТП-34 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.032088 | 19.1 | 0.13591 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
325 | ф.325-01 | ТП-7 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.07896 | 47 | 0.08904 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
326 | ф.325-01 | ТП-14 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1029 | 39.2 | 0.1596 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
327 | ф.325-01 | ТП-39 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.013099 | 4.99 | 0.2494 | 0.19746 | 0.045 | 0.047872 | 0.016 | 0.045
328 | ф.325-01 | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.023992 | 9.14 | 0.23851 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
329 | ф.325-01 | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.049612 | 18.9 | 0.21289 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
330 | ф.325-01 | ТП-41 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0756 | 18 | 0.3444 | 0.2438 | 0.145 | 0.155 | 0.155 | 0.145
331 | ф.325-16 | ТП-41 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.24402 | 58.1 | 0.17598 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
332 | ф.325-01 | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.017587 | 6.7 | 0.24491 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
333 | ф.325-01 | ТП-19 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.02183 | 33 | 0.04432 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0
334 | ф.325-01 | ТП-17 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.08652 | 20.6 | 0.33348 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
335 | ф.325-16 | ТП-17 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
336 | ф.325-16 | ТП-9 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.055125 | 21 | 0.20738 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
337 | ф.325-16 | ТП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0588 | 14 | 0.3612 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
338 | ф.325-16 | ТП-31 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.30561 | 46.2 | 0.35589 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
339 | ф.325-16 | ТП-10 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.039312 | 23.4 | 0.12869 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
340 | ф.325-16 | ТП-32 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.063026 | 24.01 | 0.19947 | 0.21214 | 0.03 | 0.031915 | 0.0319 | 0.03
341 | ф.325-16 | ТП-44 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.00105 | 4 | 0.0252 | 0.02415 | 0 | 0 | 0 | 0
342 | ф.325-16 | ТП-45 | 10 | 0.025 | 0.02625 | 0.0029138 | 11.1 | 0.023336 | 0.02415 | 0 | 0 | 0 | 0
343 | ф.325-16 | ТП-48 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0018375 | 0.7 | 0.26066 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
344 | ф.325-16 | ТП-23 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.17514 | 41.7 | 0.24486 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
345 | ф.325-16 | ТП-15 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0735 | 17.5 | 0.3465 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
346 | ф.325-16 | ТП-8 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.040425 | 15.4 | 0.22207 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
347 | ф.325-16 | ТП-6 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0777 | 18.5 | 0.3423 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
348 | ф.325-16 | ТП-12 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.070087 | 26.7 | 0.19241 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
349 | ф.325-16 | ТП-13 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.020895 | 19.9 | 0.084105 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
350 | ф.325-16 | ТП-20 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.026513 | 10.1 | 0.23599 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
351 | ф.325-16 | ТП-36 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15666 | 37.3 | 0.26334 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.016 | 0.015
352 | ф.325-16 | ТП-3 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.20664 | 49.2 | 0.21336 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
353 | ф.325-16 | ТП-30 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1869 | 71.2 | 0.0756 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.016 | 0.015
354 | ф.325-16 | ТП-50 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0084 | 2 | 0.4116 |  | 0 | 0 | 0 | 0
355 | ф.325-16 | ТП-51 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0 | 0 | 0.6615 |  | 0 | 0 | 0 | 0
356 | ф.325-16 | ТП-53 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 |  | 0 | 0 | 0 | 0
357 | ф.633-03 | ТП-2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
Токсово
358 | ф.601-01 | ТП-308 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15456 | 36.8 | 0.26544 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
359 | ф.601-01 | ТП-210 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.17354 | 66.11 | 0.088961 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
360 | ф.601-01 | ТП-434 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.090825 | 34.6 | 0.17167 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
361 | ф.601-01 | ТП-38 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1743 | 66.4 | 0.0882 | 0.2415 | 0 | 0 | 0.016 | 0
362 | ф.601-01 | ПП-4 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.27258 | 64.9 | 0.14742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
363 | ф.601-01 | ТП-307 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.19278 | 45.9 | 0.22722 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
364 | ф.601-01 | ТП-223 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.075338 | 28.7 | 0.18716 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
365 | ф.601-01 | ТП-231 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.147 | 35 | 0.273 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
366 | ф.601-01 | ТП-309 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.25074 | 59.7 | 0.16926 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.016 | 0.015
367 | ф.601-01 | ТП-202 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14406 | 34.3 | 0.27594 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
368 | ф.601-01 | ТП-318 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.15068 | 57.4 | 0.11182 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
369 | ф.601-01 | ТП-40 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.054337 | 20.7 | 0.20816 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
370 | ф.601-01 | ТП-315 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.19656 | 46.8 | 0.22344 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
371 | ф.601-01 | ТП-36 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.11655 | 44.4 | 0.14595 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
372 | ф.601-01 | ТП-36 Т2 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.02541 | 24.2 | 0.07959 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
373 | ф.601-01 | ТП-238 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04914 | 11.7 | 0.37086 | 0.37172 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
374 | ф.601-01 | ТП-203 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14658 | 34.9 | 0.27342 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
375 | ф.601-01 | ТП-245 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.14322 | 34.1 | 0.27678 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
376 | ф.601-01 | ТП-245 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0 | 0 | 0.42 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
377 | ф.601-03 | ТП-301 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.27258 | 64.9 | 0.14742 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
378 | ф.601-03 | ТП-321 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.30694 | 46.4 | 0.35456 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
379 | ф.601-03 | ТП-45 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.028245 | 26.9 | 0.076755 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
380 | ф.601-03 | ТП-323 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.014175 | 5.4 | 0.24832 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
381 | ф.601-03 | ТП-220 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.17719 | 67.5 | 0.085312 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
382 | ф.601-03 | ТП-48 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.083475 | 31.8 | 0.17902 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
383 | ф.601-03 | ТП-226 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.063525 | 24.2 | 0.19898 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
384 | ф.601-03 | ТП-440 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.070297 | 26.78 | 0.1922 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
385 | ф.601-03 | ТП-428 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.033075 | 12.6 | 0.22942 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
386 | ф.601-03 | ТП-35 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.091875 | 35 | 0.17062 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
387 | ф.601-03 | ТП-433 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1638 | 39 | 0.2562 | 0.38151 | 0.005 | 0.0053191 | 0.0053191 | 0.005
388 | ф.601-05 | ТП-225 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.081375 | 31 | 0.18113 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
389 | ф.601-05 | ТП-322 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.12306 | 29.3 | 0.29694 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
390 | ф.601-05 | ТП-236 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.10122 | 24.1 | 0.31878 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
391 | ф.601-05 | ТП-219 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.12521 | 47.7 | 0.13729 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
392 | ф.601-05 | ТП-207 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0 | 0 | 0.105 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
393 | ф.601-05 | ТП-247 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.011025 | 4.2 | 0.25148 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
394 | ф.601-06 | ТП-227 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1407 | 33.5 | 0.2793 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
395 | ф.601-06 | ТП-439 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10211 | 38.9 | 0.16039 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
396 | ф.601-06 | ТП-215 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.0714 | 17 | 0.3486 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
397 | ф.601-06 | ТП-41 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10132 | 38.6 | 0.16118 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
398 | ф.601-06 | ТП-224 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.1065 | 16.1 | 0.555 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
399 | ф.601-06 | ТП-39 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0.002016 | 1.2 | 0.16598 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
400 | ф.601-06 | ТП-23 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.10054 | 38.3 | 0.16196 | 0.21214 | 0.03 | 0.031915 | 0.031915 | 0.03
401 | ф.601-06 | ТП-438 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.063 | 15 | 0.357 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
402 | ф.601-06 | ТП-435 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
403 | ф.601-06 | ТП-435 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.069825 | 26.6 | 0.19268 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
404 | ф.601-06 | ТП-240 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.010238 | 3.9 | 0.25226 | 0.2415 | 0 | 0 | 0.016 | 0
405 | ф.601-06 | ТП-232 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.008505 | 8.1 | 0.096495 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
406 | ф.601-06 | ТП-441 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.18611 | 70.9 | 0.076387 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
407 | ф.601-06 | ТП-317 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.09072 | 21.6 | 0.32928 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
408 | ф.601-06 | ТП-214 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2079 | 49.5 | 0.2121 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
409 | ф.601-06 | ТП-242 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0021 | 0.8 | 0.2604 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
410 | ф.601-06 | ТП-425 Т1 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0 | 0 | 0.2625 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
411 | ф.601-06 | ТП-425 Т2 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.018375 | 7 | 0.24413 | 0.242 | 0 | 0 | 0 | 0
412 | ф.601-08 | ТП-42 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.05775 | 22 | 0.20475 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
413 | ф.601-08 | ТП-233 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.090625 | 13.7 | 0.57087 | 0.5939 | 0.015 | 0.015957 | 0.016 | 0.015
414 | ф.601-08 | ТП-316 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.2478 | 59 | 0.1722 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
415 | ф.601-08 | ТП-230 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.071138 | 27.1 | 0.19136 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
416 | ф.601-08 | ТП-431 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.15792 | 37.6 | 0.26208 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
417 | ф.601-08 | ТП-431 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1911 | 45.5 | 0.2289 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
418 | ф.601-08 | ТП-47 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.03675 | 35 | 0.06825 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
419 | ф.601-08 | ТП-200 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.017063 | 6.5 | 0.24544 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
420 | ф.601-08 | ТП-324 Т1 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1071 | 25.5 | 0.3129 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
421 | ф.601-08 | ТП-324 Т2 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.3465 | 82.5 | 0.0735 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
422 | ф.601-10 | ТП-206 | 10 | 0.1 | 0.105 | 0.045885 | 43.7 | 0.059115 | 0.0966 | 0 | 0 | 0 | 0
423 | ф.601-10 | ТП-204 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.0399 | 15.2 | 0.2226 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
424 | ф.601-10 | ТП-314 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.07434 | 17.7 | 0.34566 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
425 | ф.601-10 | ТП-222 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.033075 | 12.6 | 0.22942 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
426 | ф.601-10 | ТП-21 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.058275 | 22.2 | 0.20422 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
427 | ф.601-10 | ТП-27 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.029925 | 11.4 | 0.23258 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
428 | ф.601-10 | ТП-235 | 10 | 0.063 | 0.06615 | 0.0014553 | 2.2 | 0.064695 | 0.060858 | 0 | 0 | 0 | 0
429 | ф.601-10 | ТП-237 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.01155 | 4.4 | 0.25095 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
430 | ф.601-10 | ТП-248 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
431 | ф.601-10 | ТП-252 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.004725 | 1.8 | 0.25777 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
432 | ф.601-12 | ТП-432 Т1 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.17199 | 26 | 0.48951 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
433 | ф.601-12 | ТП-432 Т2 | 10 | 0.63 | 0.6615 | 0.18787 | 28.4 | 0.47363 | 0.60858 | 0 | 0 | 0 | 0
434 | ф.601-12 | ТП-234 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.1575 | 60 | 0.105 | 0.2415 | 0 | 0 | 0 | 0
435 | ф.601-12 | ТП-221 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.16716 | 39.8 | 0.25284 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
436 | ф.601-12 | ТП-43 | 10 | 0.25 | 0.2625 | 0.026775 | 10.2 | 0.23572 | 0.22682 | 0.015 | 0.015957 | 0.015957 | 0.015
437 | ф.601-12 | ТП-228 | 10 | 0.16 | 0.168 | 0 | 0 | 0.168 | 0.15456 | 0 | 0 | 0 | 0
438 | ф.601-12 | ТП-426 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.1764 | 42 | 0.2436 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
439 | ф.601-12 | ТП-44 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.02142 | 5.1 | 0.39858 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
440 | ф.601-12 | ТП-239 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.03906 | 9.3 | 0.38094 | 0.3864 | 0 | 0 | 0 | 0
Агалатово
441 | ф.607-29 | ТП-5 | 10 | 0.4 | 0.42 | 0.04704 | 11.2 | 0.37296 | 0.37168 | 0.015 | 0.016 | 0.016 | 0.015
Заневка
442 | ф.630-14 | ТП-2344 Т1 | 6 | 0.32 | 0.336 | 0.054096 | 16.1 | 0.2819 | 0.30912 | 0 | 0 | 0 | 0
443 | ф.630-18 | ТП-2344 Т2 | 6 | 0.32 | 0.4 | 0.2244 | 56.1 | 0.1756 | 0.368 | 0 | 0 | 0 | 0